БЛАНК

уставок шкафа основных защит автотрансформатора 330-750 кВ

и ошиновки 6-35 кВ типа ШЭ2710 542543

(ПО 042_307, 043_305, 614_701)

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 20 г. |

1 Основные технические данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| 2 | Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- | --- |

| 3 | Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- | --- |

| 4 | Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- | --- |

| 5 | Тип автотрансформатора |  |
| --- | --- | --- |

| 6 | Группа соединений автотрансформатора (ВН/СН/НН): |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | Коэффициенты трансформации терминала БЭ2704 308 (ПО 042_307) | трансформатора тока (Ктт) | ВН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трансформатора тока (Ктт) | СН |  |
|  |  | трансформатора тока (Ктт) | НН |  |
|  |  | трансформатора напряжения НН (Ктн) | НН |  |

| 8 | Коэффициенты трансформации терминала БЭ2704 308 (ПО 043_305) | трансформатора тока (Ктт) | НН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трансформатора тока (Ктт) | НН1 |  |
|  |  | трансформатора тока (Ктт) | НН2 |  |
|  |  | трансформатора тока (Ктт) | НН3 |  |
|  |  | трансформатора напряжения (Ктн) | НН1 |  |
|  |  | трансформатора напряжения (Ктн) | НН2 |  |
|  |  | трансформатора напряжения (Ктн) | НН3 |  |

9 Уставки защит комплекта 542

9.1 Параметрирование датчиков аналоговых входов

9.1.1 Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №1, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 2 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №1, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 3 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №2, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 4 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №2, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 5 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №3, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 6 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №3, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 7 | Первичная величина ТН ввода ВН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 8 | Вторичная величина ТН ввода ВН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 9 | Первичная величина ТН ввода ВН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 10 | Вторичная величина ТН ввода ВН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 11 | Первичная величина ТН ввода СН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 12 | Вторичная величина ТН ввода СН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 13 | Первичная величина ТН ввода СН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 14 | Вторичная величина ТН ввода СН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 15 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №4, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 16 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №4, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 17 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №5, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 18 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №5, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 19 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №6, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 20 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №6, А (1 – 5 с шагом 1) |  |
| 21 | Первичная величина ТН ввода НН1(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 22 | Вторичная величина ТН ввода НН1(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 23 | Первичная величина ТН ввода НН1(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 24 | Вторичная величина ТН ввода НН1(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 25 | Первичная величина ТН ввода НН2(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 26 | Вторичная величина ТН ввода НН2(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 27 | Первичная величина ТН ввода НН2(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 28 | Вторичная величина ТН ввода НН2(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |

9.1.2 Использование ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование ДТ №1 (нет, да) |  |
| 2 | Использование ДТ №2 (нет, да) |  |
| 3 | Использование ДТ №3 (нет, да) |  |
| 4 | Использование ДТ №4 (нет, да) |  |
| 5 | Использование ДТ №5 (нет, да) |  |
| 6 | Использование ДТ №6 (нет, да) |  |

9.1.3 Схема соединения ТТ для ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №1 (треугольник, звезда) |  |
| 2 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №2 (треугольник, звезда) |  |
| 3 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №3 (треугольник, звезда) |  |
| 4 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №4 (треугольник, звезда) |  |
| 5 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №5 (треугольник, звезда) |  |
| 6 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №6 (треугольник, звезда) |  |

9.1.4 Расположение ТТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТТ для ДТ №1 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 2 | ТТ для ДТ №2 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 3 | ТТ для ДТ №3 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 4 | ТТ для ДТ №4 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 5 | ТТ для ДТ №5 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 6 | ТТ для ДТ №6 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |

9.1.5 Полярность ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение полярности тока ДТ №1 для защит (нет, ДТЗ) |  |
| 2 | Изменение полярности тока ДТ №2 для защит (нет, ДТЗ) |  |
| 3 | Изменение полярности тока ДТ №3 для защит (нет, ДТЗ) |  |
| 4 | Изменение полярности тока ДТ №4 для защит (нет, ДТЗ) |  |
| 5 | Изменение полярности тока ДТ №5 для защит (нет, ДТЗ) |  |
| 6 | Изменение полярности тока ДТ №6 для защит (нет, ДТЗ) |  |

9.1.6 Подключение ДТ в защиту (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подключение ДТ №1 в защиту |  |
| 2 | Подключение ДТ №2 в защиту |  |
| 3 | Подключение ДТ №3 в защиту |  |
| 4 | Подключение ДТ №4 в защиту |  |
| 5 | Подключение ДТ №5 в защиту |  |
| 6 | Подключение ДТ №6 в защиту |  |

9.1.7 Наименование ДТ (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ДТ №1 |  |
| 2 | Наименование ДТ №2 |  |
| 3 | Наименование ДТ №3 |  |
| 4 | Наименование ДТ №4 |  |
| 5 | Наименование ДТ №5 |  |
| 6 | Наименование ДТ №6 |  |

9.2 Общая логика

9.2.1 Параметры защищаемого объекта

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема АТ (1 - 2) |  |
| 2 | Тип защищаемого объекта | автотрансформатор |
| 3 | Полная мощность АТ, кВА (6000 – 1300000 с шагом 1) |  |
| 4 | Номинальное напряжение ввода ВН АТ, кВ (3,00 – 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Номинальное напряжение ввода СН АТ, кВ (3,00 – 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Номинальное напряжение ввода НН1 АТ, кВ (3,00 – 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Номинальное напряжение ввода НН2 АТ, кВ (3,00 – 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | Схема соединения силовой обмотки ВН АТ (треугольник, звезда) |  |
| 9 | Схема соединения силовой обмотки СН АТ (треугольник, звезда) |  |
| 10 | Схема соединения силовой обмотки НН1 АТ (треугольник, звезда) |  |
| 11 | Схема соединения силовой обмотки НН2 АТ (треугольник, звезда) |  |
| 12 | Группа соединения силовых обмоток (Y/D-11,Y/D-1) |  |
| 13 | XB1 Общий сигнал отключения Q1(Q1.1) ВН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | XB2 Общий сигнал отключения Q1.2 ВН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | XB3 Общий сигнал отключения Q2(Q2.1) СН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | XB4 Общий сигнал отключения Q2.2 СН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | XB5 Общий сигнал отключения Q3(Q3.1) НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 18 | XB6 Общий сигнал отключения Q3.2 НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 19 | XB7 Общий сигнал отключения Q4(Q4.1) НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 20 | XB8 Общий сигнал отключения Q4.2 НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

9.2.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT1 Время подхвата срабатывания защит, с (0,05 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.2.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешнее отключение (от УРОВ) по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 29 Внешнее отключение (от УРОВ) |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q1(Q1.1) ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q1.2 ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q2(Q2.1) СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q2.2 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q3(Q3.1) НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q3.2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ1 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ШСВ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q4(Q4.1) НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q4.2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ1 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ШСВ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 17 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 18 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №5' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №6' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.3 ДТЗ

9.3.1 Учет положения РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение положения привода РПН (не используется, от ДПТ, от GOOSE от дискр. входа) |  |
| 2 | Установка РПН (на стороне ВН АТ, на стороне СН АТ, в нейтрали АТ) |  |
| 3 | Режим определения базисных токов при АРКТ (Sном = Sпол, Sном =(1+d)*Sпол) |  |
| 4 | Количество положений привода РПН (1…43 с шагом 1) |  |
| 5 | Нижняя граница ДПТ при исправности РПН, мА (-30,00…30,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Верхняя граница ДПТ при исправности РПН, мА (-30,00…30,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.1' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.2' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.3' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.4' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.5' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.6' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №1, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 14 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №2, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 15 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №3, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 16 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №4, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 17 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №5, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 18 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №6, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 19 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №7, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 20 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №8, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 21 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №9, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 22 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №10, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 23 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №11, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 24 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №12, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 25 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №13, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 26 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №14, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 27 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №15, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 28 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №16, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 29 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №17, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 30 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №18, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 31 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №19, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 32 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №20, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 33 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №21, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 34 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №22, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 35 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №23, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 36 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №24, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 37 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №25, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 38 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №26, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 39 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №27, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 40 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №28, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 41 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №29, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 42 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №30, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 43 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №31, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 44 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №32, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 45 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №33, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 46 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №34, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 47 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №35, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 48 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №36, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 49 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №37, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 50 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №38, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 51 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №39, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 52 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №40, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 53 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №41, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 54 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №42, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |
| 55 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №43, % (-200,00…200,00 с шагом 0,01) |  |

9.3.2 Базисные токи ДТЗ (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток ДТЗ стороны №1(втор. величина), А |  |
| 2 | Базисный ток ДТЗ стороны №2(втор. величина), А |  |
| 3 | Базисный ток ДТЗ стороны №3(втор. величина), А |  |
| 4 | Базисный ток ДТЗ стороны №4(втор. величина), А |  |
| 5 | Базисный ток ДТЗ стороны №5(втор. величина), А |  |
| 6 | Базисный ток ДТЗ стороны №6(втор. величина), А |  |

9.3.3 Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ, о.е. (0,10 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ, о.е. (0,00 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки (Iт.бл) ДТЗ, о.е. (0,70 – 3,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,10 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,00 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Ток торможения блокировки (Iт.бл) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,70 – 3,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 9 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. (0,05 – 0,40 с шагом 0,01) |  |
| 10 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. (0,05 – 0,40 с шагом 0,01) |  |
| 11 | ПО Iд>> дифф. токовой отсечки (ДТО), о.е. (2,00 – 20,00 с шагом 0,01) |  |
| 12 | ПО Iд> ДТЗ для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ), о.е. (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

9.3.4 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT2 Задержка на срабатывание диф. отсечки, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT3 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДТЗ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT99 Задержка ввода очувствления ДТЗ при АРКТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.3.5 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB9 Действие ДТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB10 Дифференциальная отсечка (предусмотрена, не предусмотрена) |  |
| 3 | XB11 Действие диф.отсечки с выдержкой времени (оперативный ввод по входу, введено постоянно) |  |
| 4 | XB12 Действие блокировки ДТЗ при обрыве цепей тока (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB13 Подхват блокировки ДТЗ при обрыве цепей тока (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | Тип отстройки от БТН (пофазная, перекрестная) |  |
| 8 | Компенсация токов нулевой последовательности в ДТЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

9.3.6 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Возврат блокировки при обрыве цепей тока' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 1 Вывод ДТЗ (от SA) |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод блок.ДТЗ АТ при обрыве ЦТ(от SA)'по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Блокировка очувствления ДТЗ при АРКТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.4 УРОВ Q1(Q1.1) ВН

9.4.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> УРОВ Q1(Q1.1) ВН, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

9.4.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT4 Время срабатывания УРОВ Q1(Q1.1) ВН 'на себя', с (0,01 – 0,60 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT5 Время срабатывания УРОВ Q1(Q1.1) ВН, с (0,10 – 0,60 с шагом 0,01) |  |

9.4.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB14 Действие УРОВ Q1(Q1.1) ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB15 Действие УРОВ Q1(Q1.1) ВН 'на себя' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB16 Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q1(Q1.1) ВН инв.' (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 4 | XB17 Действие УРОВ НН в УРОВ Q1(Q1.1) ВН (не предусмотрено, предусмотрен) |  |

9.4.4. Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ Q1(Q1.1) ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q1(Q1.1) ВН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'KQC Q1(Q1.1) ВН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'РТ УРОВ НН (УРОВ Q1.1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.5 УРОВ Q2(Q2.1) СН

9.5.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> УРОВ Q2(Q2.1), А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

9.5.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT6 Время срабатывания УРОВ Q2(Q2.1) СН 'на себя', с (0,01 – 0,60 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT7 Время срабатывания УРОВ Q2(Q2.1) СН, с (0,10 – 0,60 с шагом 0,01) |  |

9.5.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB18 Действие УРОВ Q2(Q2.1) СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB19 Действие УРОВ Q2(Q2.1) СН 'на себя' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB20 Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q2(Q2.1) СН инв.' (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 4 | XB21 Действие УРОВ НН в УРОВ Q2(Q2.1) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

9.5.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ Q2(Q2.1) СН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 2 Вывод УРОВ Q2(Q2.1) СН (от SA) |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q2(Q2.1) СН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'KQC Q2(Q2.1) СН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 14 KQC Q2(Q2.1) СН инверсный |
| 4 | Прием сигнала 'РТ УРОВ НН (УРОВ Q2.1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 12 РТ УРОВ НН (УРОВ Q2.1) |

9.6 УРОВ НН

9.6.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT8 Время срабатывания УРОВ НН, с (0,00 – 0,60 с шагом 0,01) |  |

9.6.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB22 Действие УРОВ НН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

9.6.3. Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Реле тока УРОВ НН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ НН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ НН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.7 ТЗНП НН1

9.7.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ввода НН1 ТЗНП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

9.7.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT9 Время срабатывания ТЗНП НН1 в защиту Т2/Т1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT10 Время срабатывания ТЗНП НН1 на отключение СВ/ШСВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT11 Время срабатывания ТЗНП НН1 на отключение НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT12 Время срабатывания ТЗНП НН1 на отключение АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.7.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB23 Действие ТЗНП НН1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

9.7.4. Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение НН1 с АПВ от схемы ТЗНП НН1 Т2/Т1 по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП НН1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод действия ТЗНП НН1 на Т2/Т1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.8 ТЗНП НН2

9.8.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ввода НН2 ТЗНП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

9.8.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT13 Время срабатывания ТЗНП НН2 в защиту Т2/Т1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT14 Время срабатывания ТЗНП НН2 на отключение СВ/ШСВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT15 Время срабатывания ТЗНП НН2 на отключение НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT16 Время срабатывания ТЗНП НН2 на отключение АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.8.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB24 Действие ТЗНП НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

9.8.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение НН2 с АПВ от схемы ТЗНП НН2 Т2/Т1 по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП НН2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод действия ТЗНП НН2 на Т2/Т1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.9 МТЗ с торможением

9.9.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> начала срабатывания МТЗ с торможением, А (0,100 – 100,000 с шагом 0,001) |  |
| 2 | Коэффициент торможения (Кт) (0,20 – 10,00 с шагом 0,01) |  |

9.9.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT17 Время срабатывания МТЗ с торможением, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.9.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB25 Действие МТЗ с торможением (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

9.9.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая величина МТЗ с торм. по току (3 фазы) (нет ,ДТ №1, ДТ №2, ДТ №3, ДТ №4, ДТ №5, ДТ №6, ввода ВН, ввода СН, ввода НН1, ввода НН2, Общ.Обмотки) | ДТ №2 |
| 2 | Тормозная величина МТЗ с торм. по току (3 фазы) (нет, ДТ №1, ДТ №2, ДТ №3, ДТ №4, ДТ №5, ДТ №6, ввода ВН, ввода СН, ввода НН1, ввода НН2, Общ.Обмотки) | ДТ №1 |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ с торм. (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.10 МТЗ НН1

9.10.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода НН1 МТЗ 1 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода НН1 МТЗ 2 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода НН1 МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО U< ввода НН1 для разрешения пуска МТЗ, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U2> ввода НН1 для разрешения пуска МТЗ, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН1, ° (30,0 – 90,0 с шагом 1) |  |

9.10.2. Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT18 Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT19 Время срабатывания МТЗ НН1 1 ступень (СВ откл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT20 Время срабатывания МТЗ НН1 2 ступень (СВ вкл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT21 Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT22 Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением при включении НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT23 Время ввода ускорения МТЗ НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | DT24 Время срабатывания ТО НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.10.3. Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB26 Количество выключателей ввода НН1 (один, два) |  |
| 2 | XB27 Действие МТЗ НН1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 3 | XB28 Действие МТЗ НН1 Q3.1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 4 | XB29 Действие МТЗ НН1 Q3.2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB30 Пуск МТЗ НН1 по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 6 | XB31 Пуск МТЗ НН1 при выводе пуска МТЗ НН1 Q3.1 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB32 Пуск МТЗ НН1 при выводе пуска МТЗ НН1 Q3.2 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | XB33 Действие РТОП НН1 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB34 Действие РНМПП НН1 в МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 10 | Направление РНМПП НН1 (к шинам, в АТ) |  |
| 11 | XB35 Действие сигнала KQT Q3(Q3.1) НН1 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB36 Действие сигнала KQT Q3.2 НН1 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB37 Действие МТЗ НН1 на отключение СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB38 Ускорение МТЗ НН1 при отключенных СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 15 | XB39 Контроль KQT СВ/ШСВ при ускорении МТЗ НН1 (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 16 | XB40 Действие сигнала KQT СВ1 НН1 для ускорения МТЗ НН1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 17 | XB41 Действие сигнала KQT СВ2 НН1 для ускорения МТЗ НН1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 18 | XB42 Действие сигнала KQT ШСВ НН1 для ускорения МТЗ НН1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

9.10.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 3 Вывод МТЗ НH1 (от SA) |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH1 Q3.1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH1 Q3.2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 4 Вывод пуска МТЗ НН1 по U |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НH1 Q3.1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 5 Вывод пуска МТЗ НH1 Q3.1 по U |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НH1 Q3.2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 6 Вывод пуска МТЗ НH1 Q3.2 по U |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 327 Пуск МТЗ НН1 по напряжению |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 Q3.1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 17 Пуск МТЗ НН1 Q3.1 по напряжению |
| 9 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 Q3.2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 18 Пуск МТЗ НН1 Q3.2 по напряжению |
| 10 | Прием сигнала 'KQC Q3(Q3.1) НН1 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 15 KQC Q3(Q3.1) НН1 инверсный |
| 11 | Прием сигнала 'KQC Q3.2 НН1 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 16 KQC Q3.2 НН1 инверсный |
| 12 | Прием сигнала 'KQT Q3(Q3.1) НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'KQT Q3.2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'KQT СВ1 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'KQT СВ2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'KQT ШСВ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.11 МТЗ НН2

9.11.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода НН2 МТЗ 1 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода НН2 МТЗ 2 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода НН2 МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО U< ввода НН2 для разрешения пуска МТЗ, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U2> ввода НН2 для разрешения пуска МТЗ, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН2, ° (30 – 90 с шагом 1) |  |

9.11.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT25 Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT26 Время срабатывания МТЗ НН2 1 ступень (СВ откл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT27 Время срабатывания МТЗ НН2 2 ступень (СВ вкл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT28 Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT29 Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением при включении НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT30 Время ввода ускорения МТЗ НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | DT31 Время срабатывания ТО НН2 (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.11.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB43 Количество выключателей ввода НН2 (один, два) |  |
| 2 | XB44 Действие МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 3 | XB45 Действие МТЗ НН2 Q4.1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 4 | XB46 Действие МТЗ НН2 Q4.2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB47 Пуск МТЗ НН2 по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 6 | XB48 Пуск МТЗ НН2 при выводе пуска МТЗ НН2 Q4.1 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB49 Пуск МТЗ НН2 при выводе пуска МТЗ НН2 Q4.2 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | XB50 Действие РТОП НН2 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB51 Действие РНМПП НН2 в МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 10 | Направление РНМПП НН2 (к шинам, в АТ) |  |
| 11 | XB52 Действие сигнала KQT Q4(Q4.1) НН2 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB53 Действие сигнала KQT Q4.2 НН2 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB54 Действие МТЗ НН2 на отключение СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB55 Ускорение МТЗ НН2 при отключенных СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 15 | XB56 Контроль KQT СВ/ШСВ при ускорении МТЗ НН2 (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 16 | XB57 Действие сигнала KQT СВ1 НН2 для ускорения МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 17 | XB58 Действие сигнала KQT СВ2 НН2 для ускорения МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 18 | XB59 Действие сигнала KQT ШСВ НН2 для ускорения МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

9.11.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH2 Q4.1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH2 Q4.2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НH2 Q4.1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НH2 Q4.2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 Q4.1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 Q4.2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'KQC Q4(Q4.1) НН2 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'KQC Q4.2 НН2 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'KQT Q4(Q4.1) НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'KQT Q4.2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'KQT СВ1 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'KQT СВ2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'KQT ШСВ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.12 ЛЗ НН1

9.12.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT32 Время срабатывания ЛЗ НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT33 Время сигнализации неисправности ЛЗ НН1, с (0,50 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.12.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB60 Действие ЛЗ НН1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB61 Действие ЛЗ НН1 на отключение (НН1 с АПВ, НН1 без АПВ, АТ) |  |
| 3 | XB62 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q3(Q3.1) НН1' (НЗК, НОК) |  |
| 4 | XB63 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q3.2 НН1' (НЗК, НОК) |  |

9.12.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q3(Q3.1) НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 19 Пуск ЛЗ Q3(Q3.1) НН1 |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q3.2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 20 Пуск ЛЗ Q3.2 НН1 |
| 3 | Прием сигнала 'Питание ЛЗ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.13 ЛЗ НН2

9.13.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT34 Время срабатывания ЛЗ НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT35 Время сигнализации неисправности ЛЗ НН2, с (0,50 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.13.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB64 Действие ЛЗ НН2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB65 Действие ЛЗ НН2 на отключение (НН2 с АПВ, НН2 без АПВ, АТ) |  |
| 3 | XB66 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q4(Q4.1) НН2' (НЗК, НОК) |  |
| 4 | XB67 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q4.2 НН2' (НЗК, НОК) |  |

9.13.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q4(Q4.1) НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q4.2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Питание ЛЗ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.14 ЗДЗ НН1

9.14.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT36 Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.14.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB68 Выбор пуска ЗДЗ НН1 (нет пуска, от МТЗ НН1 (внт), от МТЗ (внш)) |  |
| 2 | XB69 Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB70 Блокировка отключения Q3(Q3.1) НН1 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB71 Блокировка отключения Q3.2 НН1 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

9.14.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'SQH НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'KTD НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.15 ЗДЗ НН2

9.15.1. Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT37 Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.15.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB72 Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ НН1 (внт), от МТЗ НН2 (внт), от МТЗ (внш)) |  |
| 2 | XB73 Действие ЗДЗ НН2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB74 Блокировка отключения Q4(Q4.1) НН2 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB75 Блокировка отключения Q4.2 НН2 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

9.15.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'SQH НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'KTD НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.16 Защита от перегрузки (ЗП)

9.16.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода общей обмотки для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ввода НН1 для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ввода НН2 для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

9.16.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT38 Задержка на срабатывание ЗП, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.16.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB76 Защита от перегрузки ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | XB77 Защита от перегрузки ввода общей обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | XB78 Защита от перегрузки ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB79 Защита от перегрузки ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

9.17 Автоматика охлаждения (АО)

9.17.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода ВН для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ввода ВН для АО 3-ья ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ввода общей обмотки для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | ПО I> ввода общей обмотки для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | ПО I> ввода общей обмотки для АО 3-ья ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | ПО I> ввода НН1 для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО I> ввода НН1 для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | ПО I> ввода НН1 для АО 3-ья ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 10 | ПО I> ввода НН2 для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 11 | ПО I> ввода НН2 для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 12 | ПО I> ввода НН2 для АО 3-ья ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

9.17.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT39 Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин (1 – 60 с шагом 1) |  |
| 2 | DT40 Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин (1 – 60 с шагом 1) |  |
| 3 | DT41 Время срабатывания ЗПО 3 ступень, мин (1 – 60 с шагом 1) |  |

9.17.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB80 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | XB81 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | XB82 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB83 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода общ.обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 5 | XB84 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода общ.обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 6 | XB85 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода общ.обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | XB86 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 8 | XB87 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 9 | XB88 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 10 | XB89 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | XB90 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 12 | XB91 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 13 | XB92 Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB93 Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 15 | XB94 Контроль температуры при потере дутья (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | XB95 Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 17 | XB96 Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 18 | XB97 Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 19 | XB98 Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

9.17.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Отключены все охладители (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 21 Отключены все охладители (общ.) |
| 6 | Прием сигнала 'Отключены все охладители ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Отключены все охладители ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'Отключены все охладители ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Температура масла-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'Температура масла (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 22 Температура масла ф.А (сигн.ст.) |
| 15 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 23 Температура масла ф.В (сигн.ст.) |
| 16 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 24 Температура масла ф.С (сигн.ст.) |
| 17 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 305 ПО тока ЗПО 1 ступень |
| 18 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 20 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 21 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 23 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.18 Блокировка РПН

9.18.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для блокировки РПН, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода CН для блокировки РПН, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО U< ввода СН для блокировки РПН, В (80,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 4 | ПО U< ввода НН1 для блокировки РПН, В (80,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U< ввода НН2 для блокировки РПН, В (80,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |

9.18.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB99 Блокировка РПН по току ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | XB100 Блокировка РПН по току ввода СН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | XB101 Блокировка РПН по напряжению ввода СН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB102 Блокировка РПН по напряжению ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 5 | XB103 Блокировка РПН по напряжению ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 6 | XB104 Блокировка РПН при аварийном уровне масла (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

9.18.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Аварийный уровень масла в РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.19 Контроль цепей напряжения

9.19.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО Uмф> ввода ВН, В (10,0…150,0 с шагом 0,1) |  |
| 2 | ПО U2> ввода ВН 1 ступень, В (6,0…24,0 с шагом 0,1) |  |
| 3 | ПО U2> ввода ВН 2 ступень, В (6,0…24,0 с шагом 0,1) |  |
| 4 | ПО U< ввода ВН (АВ или ВС) 1 ступень (10,0…100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U< ввода ВН (АВ или ВС) 2 ступень (10,0…100,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | ПО U< ввода ВН (АВ и ВС) 1 ступень (10,0…100,0 с шагом 0,1) |  |
| 7 | ПО U< ввода ВН (АВ и ВС) 2 ступень (10,0…100,0 с шагом 0,1) |  |
| 8 | ПО Uмф> ввода СН, В (10,0…150,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | ПО U2> ввода СН 1 ступень, В (6,0…24,0 с шагом 0,1) |  |
| 10 | ПО U< ввода СН (АВ или ВС) 1 ступень, В (10,0…100,0 с шагом 0,1) |  |
| 11 | ПО U< ввода СН (АВ и ВС) 2 ступень, В (10,0…100,0 с шагом 0,1) |  |
| 12 | ПО Uмф> ввода НН1, В (10,0…150,0 с шагом 0,1) |  |
| 13 | ПО U< ввода НН1 (АВ и ВС) 2 ступень, В (10,0…100,0 с шагом 0,1) |  |
| 14 | ПО Uмф> ввода НН2, В (10,0…150,0 с шагом 0,1) |  |
| 15 | ПО U< ввода НН2 (АВ и ВС) 2 ступень, В (10,0…100,0 с шагом 0,1) |  |

9.19.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT42 Время срабатывания неисправности цепей напряжения СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT43 Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT44 Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.19.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО U> ввода ВН (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 2 | ПО U> ввода СН (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 3 | ПО U> ввода НН1 (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 4 | ПО U> ввода НН2 (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 5 | XB105 Контроль цепей напряжения ввода СН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | XB106 Контроль цепей напряжения ввода НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB107 Контроль цепей напряжения ввода НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

9.20 Контроль изоляции НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT45 Время срабатывания контроля изоляции НН, с (0,05 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | XB108 Контроль изоляции НН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | XB109 Контроль U2 для КИ НН (от ТН1(ВН),от ТН2(СН),от ТН3(НН1),от ТН4(НН2)) |  |
| 4 | Прием сигнала 'Срабатывания ПО 3U0> НН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 184 Срабатывания ПО 3U0> НН |

9.21 Газовые защиты

9.21.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT46 Время срабатывания КИ ГЗ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.21.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB110 Действие ГЗТ АТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB111 Действие ГЗ РПН АТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB112 Действие ГЗ ЛРТ на отключение (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | XB113 Действие ГЗ РПН ЛРТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | XB114 Перевод ГЗ АТ-сигн.ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | XB115 Перевод ГЗ ЛРТ-сигн.ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB116 Действие КИ на вывод ГЗ АТ сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | XB117 Действие КИ на вывод ГЗ АТ откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB118 Действие КИ на вывод ГЗ РПН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | XB119 Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 11 | XB120 Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB121 Действие КИ на вывод ГЗ РПН ЛРТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB122 Действие откл.ст. ГЗ АТ с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB123 Действие откл.ст. ГЗ ЛРТ с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 15 | XB124 Действие 'Реле давления РПН ЛРТ' на откл. АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

9.21.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 31 ГЗ АТ фаза А сигн. ступень |
| 2 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 32 ГЗ АТ фаза В сигн. ступень |
| 3 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 33 ГЗ АТ фаза С сигнальная ступень |
| 4 | Прием сигнала 'ГЗ АТ (общ.) сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 34 ГЗ АТ фаза А откл. ступень |
| 6 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 35 ГЗ АТ фаза В откл. ступень |
| 7 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 36 ГЗ АТ фаза С откл. ступень |
| 8 | Прием сигнала 'ГЗ АТ (общ.) отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 37 ГЗ РПН фаза А |
| 10 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 38 ГЗ РПН фаза В |
| 11 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 39 ГЗ РПН фаза С |
| 12 | Прием сигнала 'ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 17 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 18 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Перевод ГЗ АТ фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 20 | Перевод ГЗ АТ фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 21 | Перевод ГЗ АТ фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Перевод ГЗ АТ(общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 10 Перевод ГЗ АТ (общ.) на сигнал |
| 23 | Перевод ГЗ РПН фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 24 | Перевод ГЗ РПН фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 25 | Перевод ГЗ РПН фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 26 | Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 11 Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал |
| 27 | Перевод ГЗ ЛРТ на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 28 | Перевод ГЗ РПН ЛРТ (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 29 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 40 КИ ГЗ АТ фаза А сигн.ст. |
| 30 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 41 КИ ГЗ АТ фаза В сигн.ст. |
| 31 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 42 КИ ГЗ АТ фаза С сигн.ст. |
| 32 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 33 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 43 КИ ГЗ АТ фаза А откл.ст. |
| 34 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 44 КИ ГЗ АТ фаза В откл.ст. |
| 35 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 45 КИ ГЗ АТ фаза С откл.ст. |
| 36 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 37 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 46 КИ ГЗ РПН фаза А |
| 38 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 47 КИ ГЗ РПН фаза В |
| 39 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 48 КИ ГЗ РПН фаза С |
| 40 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 41 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 42 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 43 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 44 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 45 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 46 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 47 | Прием сигнала 'Реле давления РПН ЛРТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 48 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 30 Опер.тока ГЗ |

9.22 Пожаротушение (Пуск АУП)

9.22.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода CН для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ввода НН1 для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ввода НН2 для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | ПО U< ввода СН для разрешения пуска АУП, В (10,00 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | ПО U2> ввода СН для блокировки пуска АУП, В (6,00 – 24,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | ПО U< ввода НН1 для разрешения пуска АУП, В (10,00 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО U2> ввода НН1 для блокировки пуска АУП, В (6,00 – 24,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | ПО U< ввода НН2 для разрешения пуска АУП, В (10,00 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 10 | ПО U2> ввода НН2 для блокировки пуска АУП, В (6,00 – 24,00 с шагом 0,01) |  |

9.22.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT47 Длительность импульса на пуск АУП АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT48 Длительность импульса на пуск отсечного клапана, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT49 Время срабатывания деблокировки пожаротушения, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.22.3. Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB125 Пуск АУП АТ (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 2 | XB126 Действие ПО I> ввода ВН для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB127 Действие ПО I> ввода СН для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB128 Действие ПО I> ввода НН1 для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | XB129 Действие ПО I> ввода НН2 для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | XB130 Действие ПО U ввода СН в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | XB131 Действие ПО U ввода НН1 в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 8 | XB132 Действие ПО U ввода НН2 в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 9 | XB133 Действие на закрытие отсечного клапана (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

9.22.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод пуска АУП АТ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 7 Вывод пуска АУП АТ (от SA) |
| 2 | Прием сигнала 'Ручной пуск АУП АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод пуска отсечного клапана (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.23 Технологические защиты

9.23.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT50 Задержка сигнала 'Технологические защиты(откл.ст.), с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT51 Задержка сигнала 'Отсечной клапан', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT52 Задержка сигнала 'Предохранительный клапан', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT53 Задержка сигнала 'Температура масла (откл.ст.)', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT54 Задержка сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT55 Задержка сигнала 'Уровень масла', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | DT56 Время срабатывание КИ ТЗ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

9.23.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB134 Действие 'Технологические защиты(откл.ст.)' на откл. АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB135 Действие 'Отсечной клапан' на откл. АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB136 Действие 'Предохранительный клапан' на откл. АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB137 Действие 'Температура масла(откл.ст.)' на откл. АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | XB138 Действие 'Температура обмотки(откл.ст.)' на откл. АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | XB139 Действие 'Уровень масла' на откл. АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 7 | XB140 Действие ТЗ откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | XB141 Действие темп.масла откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB142 Действие темп.обм. откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | XB145 Действие КИ на вывод технологической защиты (откл.ст.) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 11 | XB146 Действие КИ на вывод ТЗ 'Отсечной клапан' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB147 Действие КИ на вывод ТЗ 'Предохранительный клапан' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB148 Действие КИ на вывод ТЗ 'Температура масла (откл.ст.)' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB149 Действие КИ на вывод ТЗ 'Температура обмотки (откл.ст.)' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 15 | XB150 Действие КИ на вывод ТЗ 'Уровень масла АТ' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

9.23.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Технологические защиты (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Технологические защиты (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Перевод 'Технологические защиты (откл.ст.)' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Отсечной клапан (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Отсечной клапан ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Отсечной клапан ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Отсечной клапан ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Перевод 'Отсечной клапан' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Перевод 'Предохранительный клапан' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'Температура масла (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 25 Температура масла ф.А (откл.ст.) |
| 16 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 26 Температура масла ф.В (откл.ст.) |
| 17 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 27 Температура масла ф.С (откл.ст.) |
| 18 | Перевод 'Температура масла (откл.ст.)' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Прием сигнала 'Температура обмотки (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 20 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.А (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 21 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.В (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.С (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 23 | Прием сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 24 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.А (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 25 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.В (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 26 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.С (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 27 | Перевод 'Температура обмотки (откл.ст.)' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 28 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке АТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 29 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке АТ ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 30 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке АТ ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 31 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке АТ ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 32 | Перевод 'Уровень масла в баке АТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 33 | Перевод сигнала 'КИ Технологической защиты (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 34 | Перевод сигнала 'КИ Отсечного клапана (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 35 | Перевод сигнала 'КИ Отсечного клапана ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 36 | Перевод сигнала 'КИ Отсечного клапана ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 37 | Перевод сигнала 'КИ Отсечного клапана ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 38 | Перевод сигнала 'КИ Предохранительного клапана (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 39 | Перевод сигнала 'КИ Предохранительного клапана ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 40 | Перевод сигнала 'КИ Предохранительного клапана ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 41 | Перевод сигнала 'КИ Предохранительного клапана ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 42 | Перевод сигнала 'КИ Температуры масла (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 43 | Перевод сигнала 'КИ Температуры масла ф.А (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 44 | Перевод сигнала 'КИ Температуры масла ф.В (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 45 | Перевод сигнала 'КИ Температуры масла ф.С (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 46 | Перевод сигнала 'КИ Температуры обмотки (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 47 | Перевод сигнала 'КИ Температуры обмотки ф.А (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 48 | Перевод сигнала 'КИ Температуры обмотки ф.В (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 49 | Перевод сигнала 'КИ Температуры обмотки ф.С (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 50 | Перевод сигнала 'КИ Уровня масла в АТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 51 | Перевод сигнала 'КИ Уровня масла в АТ ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 52 | Перевод сигнала 'КИ Уровня масла в АТ ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 53 | Перевод сигнала 'КИ Уровня масла в АТ ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.24 Контроль перевода на ОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB143 Контроль перевода на ОВ ВН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 2 | XB144 Контроль перевода на ОВ СН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 3 | Прием сигнала 'Контроль SG ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Контроль SG ОВ ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Контроль SG СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Контроль SG ОВ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.25 Дополнительная логика

9.25.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН 1 ступень, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода ВН 2 ступень, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода ВН, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ввода СН 1 ступень, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | ПО I> ввода СН 2 ступень, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | ПО I2> ввода СН, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | ПО I> ввода НН1, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО I> ввода НН2, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

9.25.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT201 Значение ВВ №1, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT202 Значение ВВ №2, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT203 Значение ВВ №3, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT204 Значение ВВ №4, с (0,00 – 840,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT205 Значение ВВ №5, с (0,00 – 840,00 с шагом 0,01) |  |

9.25.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB201 Выдержка времени №1 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 2 | XB202 Выдержка времени №2 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 3 | XB203 Выдержка времени №3 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 4 | XB204 Выдержка времени №4 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 5 | XB205 Выдержка времени №5 (на срабатывание, на возврат) |  |

9.25.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Вход ВВ №5 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | SA4_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | SA5_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

9.26 Служебные параметры

9.26.1 Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

9.26.2 Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N | - |  |

9.26.3 Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 331 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1 |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 352 Отключение АТ, Запрет АПВ |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 327 Пуск МТЗ НН1 по напряжению |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 368 Отключение Q3.2 НН1 без АПВ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 367 Отключение Q3.2 НН1 (общ./с АПВ) |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 297 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 301 Автоматика охлаждения 2 ступень |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 354 Отключение Q1 (Q1.1) ВН (общ./с АПВ) |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 278 Отключение от ГЗ | 366 Отключение Q3.1 НН1 без АПВ |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 365 Отключение Q3 (Q3.1) НН1 (общ./с АПВ) |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 327 Пуск МТЗ НН1 по напряжению |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 281 Пуск пожаротушения АТ ф.А |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 288 Контроль отсутствия напряжения |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 309 Блокировка РПН |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 314 Земля в сети НН |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 352 Отключение АТ, Запрет АПВ |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 331 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1 |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 360 Отключение Q2 (Q2.1) СН (общ./с АПВ) |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К24:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К25:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 26 | Вывод на выходное реле К26:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 373 Блокировка АВР СВ НН1 |  |
| 27 | Вывод на выходное реле К27:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 320 УРОВ Q2(Q2.1) СН |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К28:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 282 Пуск пожаротушения АТ ф.В |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К29:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 283 Пуск пожаротушения АТ ф.С |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К30:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 289 Пуск отсечного клапана фазы А |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К31:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 290 Пуск отсечного клапана фазы В |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К32:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 291 Пуск отсечного клапана фазы С |  |
| 33 | Вывод на выходное реле К4:X31 БП дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

9.26.4 Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 257 Срабатывание ДТЗ фазы А |  |
| 2 | Светодиод 2 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 258 Срабатывание ДТЗ фазы В |  |
| 3 | Светодиод 3 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 259 Срабатывание ДТЗ фазы С |  |
| 4 | Светодиод 4 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 262 Срабатывание ГЗ АТ (сигн.ст.) |  |
| 5 | Светодиод 5 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 263 Срабатывание ГЗ АТ (откл.ст.) |  |
| 6 | Светодиод 6 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 264 Срабатывание ГЗ РПН |  |
| 7 | Светодиод 7 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 318 УРОВ Q2(Q2.1) СН 'на себя' |  |
| 8 | Светодиод 8 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 320 УРОВ Q2(Q2.1) СН |  |
| 9 | Светодиод 9 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 333 ЛЗ НН1 |  |
| 10 | Светодиод 10 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 332 МТЗ НН1 |  |
| 11 | Светодиод 11 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 308 Срабатывание ЗПО |  |
| 12 | Светодиод 12 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 401 Внешнее отключение |  |
| 13 | Светодиод 13 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 281 Пуск пожаротушения АТ фазы А |  |
| 14 | Светодиод 14 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 282 Пуск пожаротушения АТ фазы В |  |
| 15 | Светодиод 15 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 283 Пуск пожаротушения АТ фазы С |  |
| 16 | Светодиод 16 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 218 Режим тестирования |
| 17 | Светодиод 17 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 313 Защита от перегрузки |  |
| 18 | Светодиод 18 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 328 Неисправность цепей напряжения НН1 |  |
| 19 | Светодиод 19 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 280 Неисправность цепей/опер.тока ГЗ |  |
| 20 | Светодиод 20 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 21 Отключены охладители (общ.) |  |
| 21 | Светодиод 21 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 395 Высокая температура масла/обмотки (сигн.ст.) |  |
| 22 | Светодиод 22 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 396 Высокая температура масла (откл.ст.) |  |
| 23 | Светодиод 23 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 24 | Светодиод 24 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 25 | Светодиод 25 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 26 | Светодиод 26 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 27 | Светодиод 27 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 28 | Светодиод 28 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 29 | Светодиод 29 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 289 Пуск отсечного клапана фазы А |  |
| 30 | Светодиод 30 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 290 Пуск отсечного клапана фазы В |  |
| 31 | Светодиод 31 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 291 Пуск отсечного клапана фазы С |  |
| 32 | Светодиод 32 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 33 | Светодиод 33 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

9.26.5 Фиксация состояния светодиода/ Маска сигнализации срабатывания (неисправности)/ Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |
| Светодиод 17 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  |  | зелёный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

9.27 GOOSE

9.27.1 Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес |  |
| 3 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) |  |
| 4 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) |  |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 7 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1,0 до 60,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) |  |
| 10 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 28 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 29 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 30 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 31 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 32 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 33 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 34 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 35 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 36 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 37 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 38 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 39 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 40 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 41 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 42 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 43 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 44 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 45 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 46 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 47 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 48 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 49 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 50 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 51 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 52 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 53 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 54 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 55 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 56 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 57 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

9.27.2 Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) |  |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования 1 – 16 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 3 | Фиксированные значения для режима тестирования 17 – 32 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 4 | Фиксированные значения для режима тестирования 33 – 48 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 5 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) |  |
| 6 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) |  |

9.27.3 Вход РПН GOOSE

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение входа (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес GOOSE сообщения |  |
| 3 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 4 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 5 | Ожидаемое значение поля confRev (от 0 до 65535 с шагом) |  |
| 6 | Номер элемента данных в GOOSE сообщении (от 1 до 127 с шагом 1) |  |
| 7 | Номер поля качества сигнала q (от 0 до 127 с шагом 1) |  |
| 8 | МАС адрес источника GOOSE сообщения |  |

9.27.4 Входящие  GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

9.28 Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Терминал'' (Работа, Вывод) |  |
| 2 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' (Введена, Выведена) |  |
| 3 | SA ''ДТЗ'' (Работа, Вывод) |  |
| 4 | SA ''Блокировка ДТЗ при обрыве ЦТ'' (Работа, Вывод) |  |
| 5 | SA ''УРОВ Q1(Q1.1) ВН'' (Работа, Вывод) |  |
| 6 | SA ''УРОВ Q2(Q2.1) СН'' (Работа, Вывод) |  |
| 7 | SA ''УРОВ НН'' (Работа, Вывод) |  |
| 8 | SA ''ТЗНП НН1'' (Работа, Вывод)/ |  |
| 9 | SA ''Действие ТЗНП НН1 на Т2/Т1'' (Работа, Вывод) |  |
| 10 | SA ''ТЗНП НН2'' (Работа, Вывод) |  |
| 11 | SA ''Действие ТЗНП НН2 на Т2/Т1'' (Работа, Вывод) |  |
| 12 | SA ''МТЗ с торможением'' (Работа, Вывод) |  |
| 13 | SA ''МТЗ НН1'' (Работа, Вывод) |  |
| 14 | SA ''МТЗ НН1 Q3.1'' (Работа, Вывод) |  |
| 15 | SA ''МТЗ НН1 Q3.2'' (Работа, Вывод) |  |
| 16 | SA ''Пуск МТЗ НН1 по напряжению'' (Работа, Вывод) |  |
| 17 | SA ''Пуск МТЗ НН1 Q3.1 по напряжению'' (Работа, Вывод) |  |
| 18 | SA ''Пуск МТЗ НН1 Q3.2 по напряжению'' (Работа, Вывод) |  |
| 19 | SA ''МТЗ НН2'' (Работа, Вывод) |  |
| 20 | SA ''МТЗ НН2 Q4.1'' (Работа, Вывод) |  |
| 21 | SA ''МТЗ НН2 Q4.2'' (Работа, Вывод) |  |
| 22 | SA ''Пуск МТЗ НН2 по напряжению'' (Работа, Вывод) |  |
| 23 | SA ''Пуск МТЗ НН2 Q4.1 по напряжению'' (Работа, Вывод) |  |
| 24 | SA ''Пуск МТЗ НН2 Q4.2 по напряжению'' (Работа, Вывод) |  |
| 25 | SA ''ЗПО'' (Работа, Вывод) |  |
| 26 | SA ''ГЗ АТ фаза А'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 27 | SA ''ГЗ АТ фаза В'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 28 | SA ''ГЗ АТ фаза С'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 29 | SA ''ГЗ АТ'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 30 | SA ''ГЗ РПН фаза А'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 31 | SA ''ГЗ РПН фаза В'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 32 | SA ''ГЗ РПН фаза С'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 33 | SA ''ГЗ РПН'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 34 | SA ''ГЗ ЛРТ'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 35 | SA ''ГЗ РПН ЛРТ'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 36 | SA ''Пожаротушение'' (Работа, Вывод) |  |
| 37 | SA ''Пуск отсечного клапана'' (Работа, Вывод) |  |
| 38 | SA ''Технологические защиты'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 39 | SA ''Отсечной клапан'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 40 | SA ''Предохранительный клапан'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 41 | SA ''Температура масла'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 42 | SA ''Температура обмотки'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 43 | SA ''Уровень масла в баке АТ'' (Отключение, Сигнал) |  |
| 44 | SA ''Выходные цепи Q1(Q1.1) ВН'' (Работа, Вывод) |  |
| 45 | SA ''Выходные цепи Q1.2 ВН'' (Работа, Вывод) |  |
| 46 | SA ''Выходные цепи Q2(Q2.1) СН'' (Работа, Вывод) |  |
| 47 | SA ''Выходные цепи Q2.2 СН'' (Работа, Вывод) |  |
| 48 | SA ''Выходные цепи Q3(Q3.1) НН1'' (Работа, Вывод) |  |
| 49 | SA ''Выходные цепи Q3.2 НН1'' (Работа, Вывод) |  |
| 50 | SA ''Выходные цепи СВ1 НН1'' (Работа, Вывод) |  |
| 51 | SA ''Выходные цепи СВ2 НН1'' (Работа, Вывод) |  |
| 52 | SA ''Выходные цепи ШСВ НН1'' (Работа, Вывод) |  |
| 53 | SA ''Выходные цепи Q4(Q4.1) НН2'' (Работа, Вывод) |  |
| 54 | SA ''Выходные цепи Q4.2 НН2'' (Работа, Вывод) |  |
| 55 | SA ''Выходные цепи СВ1 НН2'' (Работа, Вывод) |  |
| 56 | SA ''Выходные цепи СВ2 НН2'' (Работа, Вывод) |  |
| 57 | SA ''Выходные цепи ШСВ НН2'' (Работа, Вывод) |  |
| 58 | SA ''Токовые цепи ДТ №1'' (Работа, Вывод) |  |
| 59 | SA ''Токовые цепи ДТ №2'' (Работа, Вывод) |  |
| 60 | SA ''Токовые цепи ДТ №3'' (Работа, Вывод) |  |
| 61 | SA ''Токовые цепи ДТ №4'' (Работа, Вывод) |  |
| 62 | SA ''Токовые цепи ДТ №5'' (Работа, Вывод) |  |
| 63 | SA ''Токовые цепи ДТ №6'' (Работа, Вывод) |  |
| 64 | SA1_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |
| 65 | SA2_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |
| 66 | SA3_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |
| 67 | SA4_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |
| 68 | SA5_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |

10 Уставки защит комплекта 543

10.1 Общая логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны НН (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 2 | Базисный ток стороны НН1 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 3 | Базисный ток стороны НН2 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 4 | Базисный ток стороны НН3 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 5 | Базисный ток стороны №5 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 6 | Базисный ток стороны №6 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 7 | Базисный ток стороны НН (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 8 | Базисный ток стороны НН1 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 9 | Базисный ток стороны НН2 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 10 | Базисный ток стороны НН3 (ЛРТ) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 11 | Базисный ток стороны №5 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 12 | Базисный ток стороны №6 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 13 | Схема соединения стороны НН (D / Y) |  |
| 14 | Схема соединения стороны НН1 (D / Y) |  |
| 15 | Схема соединения стороны НН2 (D / Y) |  |
| 16 | Схема соединения стороны НН3 (ЛРТ) (D / Y) |  |
| 17 | Сторона НН (нет / есть) |  |
| 18 | Сторона НН1 (нет / есть) |  |
| 19 | Сторона НН2 (нет / есть) |  |
| 20 | Сторона НН3 (ЛРТ) (нет / есть) |  |
| 21 | Время подхвата срабатывания защит, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT01 |  |
| 22 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT02 |  |
| 23 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT03 |  |
| 24 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН3 (ЛРТ), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT04 |  |
| 25 | Контроль цепей напряжения стороны НН1 (не предусмотрен / предусмотрен) XB01 |  |
| 26 | Контроль цепей напряжения стороны НН2 (не предусмотрен / предусмотрен) XB02 |  |
| 27 | Контроль цепей напряжения стороны НН3 (ЛРТ) (не предусмотрен / предусмотрен) XB03 |  |
| 28 | Действие технологических защит N1 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB04 |  |
| 29 | Действие технологических защит N2 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB05 |  |
| 30 | Действие предохран-ого клапана N1 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB06 |  |
| 31 | Действие предохран-ого клапана N2 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB07 |  |
| 32 | Прием сигнала 'Внешнее отключение (от УРОВ)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D01 | 10 Внешнее отключение (от УРОВ) |
| 33 | Прием сигнала 'Сраб. технологических защит N1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D02 | - |
| 34 | Перевод 'Технологические защиты N1' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D03 | - |
| 35 | Прием сигнала 'Сраб. технологических защит N2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D04 | - |
| 36 | Перевод 'Технологические защиты N2' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D05 | - |
| 37 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана N1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D06 | - |
| 38 | Перевод 'Предохранительный клапан N1' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D07 | - |
| 39 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана N2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D08 | - |
| 40 | Перевод 'Предохранительный клапан N2' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D09 | - |
| 41 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D100 | - |
| 42 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D101 |  |
| 43 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D102 |  |
| 44 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D103 |  |
| 45 | Тип отстройки от БТН (перекрестная, пофазная) XB_CRS |  |

10.2 ДЗО НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДЗО НН, о.е. (от 0.20 до 1.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток начала торможения ДЗО НН, о.е. (от 0.40 до 1.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки ДЗО НН, о.е. (от 0.70 до 3.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения ДЗО НН (от 0.20 до 0.70 с шагом 0.1) |  |
| 5 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания диф. отсечки, о.е. (от 2.00 до 20.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока, о.е. (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Задержка на срабатывание дифф.отсечки, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT05 |  |
| 10 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT06 |  |
| 11 | Дифференциальная отсечка (не предусмотрена / предусмотрена) XB08 |  |
| 12 | Действие диф.отсечки с выдержкой времени (оперативный ввод по входу / введено постоянно) XB09 |  |
| 13 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотрена / предусмотрена) XB_BL5HAR |  |
| 14 | Прием сигнала 'Вывод ДЗО НН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D10 | 7 Вывод ДЗО НH (от SA) |
| 15 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D11 | - |

10.3 УРОВ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ НН, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ НН, с (от 0.00 до 0.60 с шагом 0.01) DT07 |  |
| 3 | Действие УРОВ НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB10 |  |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ НН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D12 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ НН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D13 | - |

10.4 МТЗ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания отсечки, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по НН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ НН 1 ступень (СВ откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT08 |  |
| 5 | Время срабатывания МТЗ НН 2 ступень (СВ вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT09 |  |
| 6 | Время срабатывания МТЗ НН на отключение T(АТ), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT10 |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН на отключение СВ (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT53 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН с ускорением при включении НН (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT54 |  |
| 9 | Время ввода ускорения МТЗ НН (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT55 |  |
| 10 | Время срабатывания ТО НН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT11 |  |
| 11 | Время срабатывания ЛЗ НН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT12 |  |
| 12 | Блокировка МТЗ НН при БТН (не предусмотрена / предусмотрена) XB11 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН и ТО НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB12 |  |
| 14 | Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB13 |  |
| 15 | Действие логической защиты НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB14 |  |
| 16 | Пуск МТЗ НН по напряжению (предусмотрен / не предусмотрен) XB15 |  |
| 17 | Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН1 (Q1 откл.) (не предусмотрен / предусмотрен) XB16 |  |
| 18 | Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН2 (Q4 откл.) (не предусмотрен / предусмотрен) XB17 |  |
| 19 | Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН3 (Q5 откл.) (не предусмотрен / предусмотрен) XB18 |  |
| 20 | Ускорение МТЗ НН при отключеных СВ НН1(НН2, НН3) (не предусмотрено / предусмотрено) XB19 |  |
| 21 | Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB20 |  |
| 22 | Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB21 |  |
| 23 | Действие сигнала KQT СВ НН3 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB22 |  |
| 24 | Пуск МТЗ НН по напряжению от др.сторон (не предусмотрен,предусмотрен) XB94 |  |
| 25 | Наличие выключателя НН (есть, нет) XB100 |  |
| 26 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH и ТО НН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D14 | - |
| 27 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D15 | - |
| 28 | Прием сигнала 'KQT НН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D91 | - |

10.5 МТЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН1-1 ступень1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН1-2 ступень1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН1, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания максимального РНОП НН1, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН1 1 ступень (СВ НН1 откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT13 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН1 2 ступень (СВ НН1 вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT14 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT15 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT16 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение Т(АТ), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT17 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT18 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН1 (предусмотрено / не предусмотрено) XB23 |  |
| 14 | Пуск МТЗ по напряжению НН1 (предусмотрен / не предусмотрен) XB24 |  |
| 15 | Действие команды 'KQC Q1 (НН1)' в МТЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB25 |  |
| 16 | Действие команды 'KQT Q1 (НН1)' в МТЗ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB26 |  |
| 17 | Действие РТОП НН1 в МТЗ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB27 |  |
| 18 | Действие РНМПП НН1 в МТЗ НН1 (предусмотрено / не предусмотрено) XB28 |  |
| 19 | Направление РНМПП НН1 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP2 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D16 | - |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D17 | 1 Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA) |
| 22 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НH1) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D18 | 3 KQC Q1 (НН1) инверсный |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НH1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D19 | - |
| 24 | Прием сигнала 'KQT Q1 (НН1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D20 | 11 KQT Q1 (НН1) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT СВ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D21 | 5 KQT СВ НН1 |

10.6 МТЗ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН2-1 ступень1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН2-2 ступень1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН2, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Угол макс. чувствительности РНМПП, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания максимального РНОП НН2, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН2 1 ступень (СВ НН2 откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT19 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН2 2 ступень (СВ НН2 вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT20 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT21 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT22 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение Т(АТ), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT23 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT24 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН2 (предусмотрено / не предусмотрено) XB29 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2 (предусмотрен / не предусмотрен) XB30 |  |
| 15 | Действие команды 'KQC Q4 (НН2)' в МТЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB31 |  |
| 16 | Действие команды 'KQT Q4 (НН2)' в МТЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB32 |  |
| 17 | Действие РТОП НН2 в МТЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB33 |  |
| 18 | Действие РНМПП НН2 в МТЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB34 |  |
| 19 | Направление РНМПП НН2 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP3 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D22 | - |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D23 | 2 Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA) |
| 22 | Прием сигнала 'KQC Q4 (НH2) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D24 | 4 KQC Q4 (НН2) инверсный |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q4 (НH2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D25 | - |
| 24 | Прием сигнала 'KQT Q4 (НН2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D26 | 12 KQT Q4 (НН2) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT СВ HH2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D27 | 6 KQT СВ HH2 |

10.7 МТЗ НН3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН3-1 ступень1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН3-2 ступень1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН3, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН3, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН3, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания максимального РНОП НН3, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН3 1 ступень (СВ НН3 откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT25 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН3 2 ступень (СВ НН3 вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT26 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН3 с ускорением, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT27 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН3 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT28 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН3 на отключение Т(АТ), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT29 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН3, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT30 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН3 (предусмотрено / не предусмотрено) XB35 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН3 по напряжению НН3 (предусмотрен / не предусмотрен) XB36 |  |
| 15 | Действие команды 'KQC Q5 (НН3)' в МТЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB37 |  |
| 16 | Действие сигнала 'KQT Q5 (НН3)' в МТЗ НН3 (не предусмотрено / предусмотрено) XB38 |  |
| 17 | Действие РТОП ННЗ в МТЗ НН3 (не предусмотрено / предусмотрено) XB39 |  |
| 18 | Действие РНМПП ННЗ в МТЗ НН3 (предусмотрено / не предусмотрено) XB40 |  |
| 19 | Направление РНМПП НН3 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP4 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH3 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D28 | - |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН3 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D29 | - |
| 22 | Прием сигнала 'KQC Q5 (НH3) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D30 | - |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q5 (НH3)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D31 | - |
| 24 | Прием сигнала 'KQT Q5 (НН3)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D32 | - |
| 25 | Прием сигнала 'KQT СВ HH3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D33 | - |

10.8 ЛЗШ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT31 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1, с (от 0.50 до 27.00 с шагом 0.01) DT32 |  |
| 3 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН1' (НЗК / НОК) XB41 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB42 |  |
| 5 | Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1 (с АПВ / без АПВ) XB43 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D34 | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D35 | 13 Пуск логической защиты шин НН1 |

10.9 ЛЗШ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT33 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН2, с (от 0.50 до 27.00 с шагом 0.01) DT34 |  |
| 3 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН2' (НЗК / НОК) XB44 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB45 |  |
| 5 | Действие ЛЗШ НН2 на отключение Q4 (с АПВ / без АПВ) XB46 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D36 | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D37 | 14 Пуск логической защиты шин НН2 |

10.10 ЛЗШ НН3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН3, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT35 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН3, с (от 0.50 до 27.00 с шагом 0.01) DT36 |  |
| 3 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН3' (НЗК / НОК) XB47 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН3 (не предусмотрено / предусмотрено) XB48 |  |
| 5 | Действие ЛЗШ НН3 на отключение Q5 (с АПВ / без АПВ) XB49 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D38 | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D39 | - |

10.11 ЗДЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT37 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q1 (НН1), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT38 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ (от МТЗ НН (внт) / от МТЗ НН (внш)) XB50 |  |
| 4 | Выбор пуска ЗДЗ НН1 (от МТЗ НН / от МТЗ НН1 (внт) / от МТЗ НН1 (внш)) Set_51 |  |
| 5 | Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB52 |  |
| 6 | Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB53 |  |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН (внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D40 | 29 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН (внеш.) |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от МТЗ НН1 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D41 | - |
| 9 | Прием сигнала 'SQH Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D42 | 25 SQH Q1 |
| 10 | Прием сигнала 'KTD Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D43 | 26 KTD Q1 |

10.12 ЗДЗ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку отключения Q4, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT39 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q4 (НН2), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT40 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ НН / от МТЗ НН2 (внт) / от МТЗ НН2 (внш)) Set_54 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB55 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q4 от ЗДЗ НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB56 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от МТЗ НН2 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D44 | - |
| 7 | Прием сигнала 'SQH Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D45 | 27 SQH Q4 |
| 8 | Прием сигнала 'KTD Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D46 | 28 KTD Q4 |

10.13 ЗДЗ НН3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН3 на блокировку отключения Q5, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT41 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q5 (НН3), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT42 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН3 (от МТЗ НН / от МТЗ НН3 (внт) / от МТЗ НН3 (внш)) Set_57 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ НН3 (не предусмотрено / предусмотрено) XB58 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q5 от ЗДЗ НН3 (не предусмотрена / предусмотрена) XB59 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН3 от МТЗ ННЗ (внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D47 | - |
| 7 | Прием сигнала 'SQH Q5' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D48 | - |
| 8 | Прием сигнала 'KTD Q5' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D49 | - |

10.14 ЗМН НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания макс. реле напряжения НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания мин. реле напряжения НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT43 |  |
| 4 | Действие ЗМН НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB60 |  |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска ЗМН НН1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D50 | 30 Вывод ЗМН НН1 (от SA) |

10.15 ЗМН НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания макс. реле напряжения НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания мин. реле напряжения НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT44 |  |
| 4 | Действие ЗМН НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB61 |  |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска ЗМН НН2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) ) Set_D51 | 31 Вывод ЗМН НН2 (от SA) |

10.16 ЗМН НН3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания макс. реле напряжения НН3, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания мин. реле напряжения НН3, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН НН3, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT45 |  |
| 4 | Действие ЗМН НН3 (не предусмотрено / предусмотрено) XB62 |  |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска ЗМН НН3 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D52 | - |

10.17 Блокировка РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны НН1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны НН2, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Блокировка РПН по току стороны НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB63 |  |
| 4 | Блокировка РПН по току стороны НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB64 |  |

10.18 ЛРТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска охлаждения ЛРТ, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания блокировки РПН ЛРТ, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |

10.19 Газовые защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание КИ ГЗ ЛРТ (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT46 |  |
| 2 | Действие ГЗ ЛРТ-1 на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB65 |  |
| 3 | Действие ГЗ ЛРТ1-1 РПН на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB66 |  |
| 4 | Перевод ГЗ ЛРТ1-сигн. на отключение (не предусмотрен / предусмотрен) XB67 |  |
| 5 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB68 |  |
| 6 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 откл.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB69 |  |
| 7 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 РПН (не предусмотрено / предусмотрено) XB70 |  |
| 8 | Действие ГЗ ЛРТ-2 на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB71 |  |
| 9 | Действие ГЗ ЛРТ-2 РПН на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB72 |  |
| 10 | Перевод ГЗ ЛРТ2-сигн. на отключение (не предусмотрен / предусмотрен) XB73 |  |
| 11 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB74 |  |
| 12 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 откл.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB75 |  |
| 13 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 РПН (не предусмотрено / предусмотрено) XB76 |  |
| 14 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D53 | 38 ГЗ ЛРТ-1 сигн. ступень |
| 15 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D54 | 39 ГЗ ЛРТ-1 откл. ступень |
| 16 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D55 | - |
| 17 | Перевод ГЗ ЛРТ-1 на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D56 | - |
| 18 | Перевод ГЗ ЛРТ-1 РПН на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D57 | - |
| 19 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст'. по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D58 | 36 КИ ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст. |
| 20 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 откл.ст'. по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D59 | 37 КИ ГЗ ЛРТ-1 откл.ст. |
| 21 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D60 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ ЛРТ-1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D61 | 40 Опер.ток ГЗ ЛРТ-1 |
| 23 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D62 | - |
| 24 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D63 | - |
| 25 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D64 | - |
| 26 | Перевод ГЗ ЛРТ-2 на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D65 | - |
| 27 | Перевод ГЗ ЛРТ-2 РПН на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D66 | - |
| 28 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D67 | - |
| 29 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D68 | - |
| 30 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D69 | - |
| 31 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ ЛРТ-2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D70 | - |

10.20 Автоматика охлаждения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 10 | Время срабатывания ЗПО-1 1 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT47 |  |
| 11 | Время срабатывания ЗПО-1 2 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT48 |  |
| 12 | Время срабатывания ЗПО-1 3 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT49 |  |
| 13 | Время срабатывания ЗПО-2 1 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT50 |  |
| 14 | Время срабатывания ЗПО-2 2 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT51 |  |
| 15 | Время срабатывания ЗПО-2 3 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT52 |  |
| 16 | Автоматика охлаждения по току стороны НН (не предусмотрена / предусмотрена) XB77 |  |
| 17 | Автоматика охлаждения по току стороны НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB78 |  |
| 18 | Автоматика охлаждения по току стороны НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB79 |  |
| 19 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО-1) на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB80 |  |
| 20 | Контроль температуры для ЗПО-1 1(2)ст. (предусмотрен / не предусмотрен) XB81 |  |
| 21 | Контроль температуры при потере дутья (ЗПО-1) (не предусмотрен / предусмотрен) XB82 |  |
| 22 | Действие ЗПО-1 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB83 |  |
| 23 | Действие ЗПО-1 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB84 |  |
| 24 | Контроль нагрузки для ЗПО-1 2-ой ступени (предусмотрен / не предусмотрен) XB85 |  |
| 25 | Действие ЗПО-1 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено / предусмотрено) XB86 |  |
| 26 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО-2) на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB87 |  |
| 27 | Контроль температуры для ЗПО-2 1(2)ст. (не предусмотрен / предусмотрен) XB88 |  |
| 28 | Контроль температуры при потере дутья (ЗПО-2) (не предусмотрен / предусмотрен) XB89 |  |
| 29 | Действие ЗПО-2 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB90 |  |
| 30 | Действие ЗПО-2 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB91 |  |
| 31 | Контроль нагрузки для ЗПО-2 2-ой ступени (предусмотрен / не предусмотрен) XB92 |  |
| 32 | Действие ЗПО-2 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено / предусмотрено) XB93 |  |
| 33 | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ (ЗПО-1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D71 | - |
| 34 | Прием сигнала 'Отключены все охладители (ЗПО-1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D72 | - |
| 35 | Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С) (ЗПО-1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D73 | - |
| 36 | Прием сигнала 'РТ ЗПО-1 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D74 | - |
| 37 | Прием сигнала 'РТ ЗПО-1 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D75 | - |
| 38 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО-1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D76 | - |
| 39 | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ (ЗПО-2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D77 | - |
| 40 | Прием сигнала 'Отключены все охладители (ЗПО-2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D78 | - |
| 41 | Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С) (ЗПО-2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D79 | - |
| 42 | Прием сигнала 'РТ ЗПО-2 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D80 | - |
| 43 | Прием сигнала 'РТ ЗПО-2 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D81 | - |
| 44 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО-2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D82 | - |

10.21 Контроль перевода на ОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение - АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D83 | - |
| 2 | Прием сигнала от SG ВН 'АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D84 | - |
| 3 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение - ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D85 | - |
| 4 | Прием сигнала от SG ВН 'ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D86 | - |
| 5 | Прием сигнала от SA СН 'Положение - АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D87 | - |
| 6 | Прием сигнала от SG СН 'АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D88 | - |
| 7 | Прием сигнала от SA СН 'Положение - ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D89 | - |
| 8 | Прием сигнала от SG СН 'ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D90 | - |

10.22 Дополнительная логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D95 | - |
| 2 | Значение ВВ №1, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT95 |  |
| 3 | Выдержка времени ВВ №1 (на срабатывание / на возврат) XB95 |  |
| 4 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D96 | - |
| 5 | Значение ВВ №2, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT96 |  |
| 6 | Выдержка времени ВВ №2 (на срабатывание / на возврат) XB96 |  |
| 7 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D97 | - |
| 8 | Значение ВВ №3, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT97 |  |
| 9 | Выдержка времени ВВ №3 (на срабатывание / на возврат) XB97 |  |
| 10 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D98 | - |
| 11 | Значение ВВ №4, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT98 |  |
| 12 | Выдержка времени ВВ №4 (на срабатывание / на возврат) XB98 |  |
| 13 | Вход ВВ №5 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D99 | - |
| 14 | Значение ВВ №5, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT99 |  |
| 15 | Выдержка времени ВВ №5 (на срабатывание / на возврат) XB99 |  |
| 16 | SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D201 | - |
| 17 | SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D202 | - |
| 18 | SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D203 | - |
| 19 | SA4_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D204 | - |
| 20 | SA5_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D205 | - |

10.23 Служебные параметры

10.23.1 Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N Set_D701 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N Set_D702 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N Set_D703 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

10.23.2 Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N Set_D704 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N Set_D705 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N Set_D706 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N Set_D707 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N Set_D708 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N Set_D709 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N Set_D710 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

10.23.3 Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х101 сигнала N Set_K01 (выбор из списка дискр. сигналов) | 284 Реле тока УРОВ НН |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х101 сигнала N Set_K02 (выбор из списка дискр. сигналов) | 283 Отключение АТ, Пуск УРОВ |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х101 сигнала N Set_K03 (выбор из списка дискр. сигналов) | 283 Отключение АТ, Пуск УРОВ |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:Х101 сигнала N Set_K04 (выбор из списка дискр. сигналов) | 283 Отключение АТ, Пуск УРОВ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:Х101 сигнала N Set_K05 (выбор из списка дискр. сигналов) | 283 Отключение АТ, Пуск УРОВ |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:Х101 сигнала N Set_K06 (выбор из списка дискр. сигналов) | 308 Отключение Q1 с АПВ |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:Х101 сигнала N Set_K07 (выбор из списка дискр. сигналов) | 309 Отключение Q1 без АПВ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:Х101 сигнала N Set_K08 (выбор из списка дискр. сигналов) | 306 Блокировка АВР СВ НН1 |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:Х102 сигнала N Set_K09 (выбор из списка дискр. сигналов) | 314 Пуск МТЗ по напряжению НН1 |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:Х102 сигнала N Set_K10 (выбор из списка дискр. сигналов) | 329 Отключение Q4 с АПВ |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:Х102 сигнала N Set_K11 (выбор из списка дискр. сигналов) | 330 Отключение Q4 без АПВ |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:Х102 сигнала N Set_K12 (выбор из списка дискр. сигналов) | 327 Блокировка АВР СВ НН2 |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:Х102 сигнала N Set_K13 (выбор из списка дискр. сигналов) | 299 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1 |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:Х102 сигнала N Set_K14 (выбор из списка дискр. сигналов) | 320 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН2 |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:Х102 сигнала N Set_K15 (выбор из списка дискр. сигналов) | 313 U НН1 мин. |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:Х102 сигнала N Set_K16 (выбор из списка дискр. сигналов) | 125 Реле напряжения НН1 U2 макс. |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17:Х103 сигнала N Set_K17 (выбор из списка дискр. сигналов) | 335 Пуск МТЗ по напряжению НН2 |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18:Х103 сигнала N Set_K18 (выбор из списка дискр. сигналов) | 334 U НН2 мин. |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19:Х103 сигнала N Set_K19 (выбор из списка дискр. сигналов) | 131 Реле напряжения НН2 U2 макс. |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20:Х103 сигнала N Set_K20 (выбор из списка дискр. сигналов) | 130 Реле напряжения НН2 Uав макс. |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21:Х103 сигнала N Set_K21 (выбор из списка дискр. сигналов) | 124 Реле напряжения НН1 Uав макс. |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22:Х103 сигнала N Set_K22 (выбор из списка дискр. сигналов) | 169 Реле тока АО ЛРТ |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23:Х103 сигнала N Set_K23 (выбор из списка дискр. сигналов) | 301 Блокировка отключения Q1 (НОК) | 170 РТ для блокировки РПН ЛРТ |
| 24 | Вывод на выходное реле К24:Х103 сигнала N Set_K24 (выбор из списка дискр. сигналов) | 322 Блокировка отключения Q4 (НОК) |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К25:Х104 сигнала N Set_K25 (выбор из списка дискр. сигналов) | - | 301 Блокировка отключения Q1 (НОК) |
| 26 | Вывод на выходное реле К26:Х104 сигнала N Set_K26 (выбор из списка дискр. сигналов) | - | 283 Отключение АТ, Пуск УРОВ |
| 27 | Вывод на выходное реле К27:Х104 сигнала N Set_K27 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К28:Х104 сигнала N Set_K28 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К29:Х104 сигнала N Set_K29 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К30:Х104 сигнала N Set_K30 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К31:Х104 сигнала N Set_K31 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К32:Х104 сигнала N Set_K32 (выбор из списка дискр. сигналов) | - | 322 Блокировка отключения Q4 (НОК) |
| 33 | Вывод на выходное реле К4:X31 БП сигнала N Set_K36 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

10.23.4 Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N Set_T01 (выбор из списка дискр. сигналов) | 257 Срабатывание ДЗО НН фаза А |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N Set_T02 (выбор из списка дискр. сигналов) | 258 Срабатывание ДЗО НН фаза В |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N Set_T03 (выбор из списка дискр. сигналов) | 259 Срабатывание ДЗО НН фаза С |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N Set_T04 (выбор из списка дискр. сигналов) | 10 Внешнее отключение (от УРОВ) |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N Set_T05 (выбор из списка дискр. сигналов) | 304 МТЗ НН1 |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N Set_T06 (выбор из списка дискр. сигналов) | 311 ЛЗШ НН1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N Set_T07 (выбор из списка дискр. сигналов) | 317 ЗМН НН1 |  |
| 8 | Светодиод 8 от дискретного сигнала N Set_T08 (выбор из списка дискр. сигналов) | 300 ЗДЗ НН1 |  |
| 9 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N Set_T09 (выбор из списка дискр. сигналов) | 325 МТЗ НН2 |  |
| 10 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N Set_T10 (выбор из списка дискр. сигналов) | 332 ЛЗШ НН2 |  |
| 11 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N Set_T11 (выбор из списка дискр. сигналов) | 338 ЗМН НН2 |  |
| 12 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N Set_T12 (выбор из списка дискр. сигналов) | 321 ЗДЗ НН2 |  |
| 13 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N Set_T13 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 14 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N Set_T14 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 15 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N Set_T15 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 16 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N Set_T16 (выбор из списка дискр. сигналов) | Режим теста (недоступно для изменения) |
| 17 | Светодиод 17 от дискретного сигнала N Set_T17 (выбор из списка дискр. сигналов) | 346 МТЗ НН3 |  |
| 18 | Светодиод 18 от дискретного сигнала N Set_T18 (выбор из списка дискр. сигналов) | 353 ЛЗШ НН3 |  |
| 19 | Светодиод 19 от дискретного сигнала N Set_T19 (выбор из списка дискр. сигналов) | 359 ЗМН НН3 |  |
| 20 | Светодиод 20 от дискретного сигнала N Set_T20 (выбор из списка дискр. сигналов) | 342 ЗДЗ НН3 |  |
| 21 | Светодиод 21 от дискретного сигнала N Set_T21 (выбор из списка дискр. сигналов) | 315 Неисправность цепей напряжения НН1 |  |
| 22 | Светодиод 22 от дискретного сигнала N Set_T22 (выбор из списка дискр. сигналов) | 336 Неисправность цепей напряжения НН2 |  |
| 23 | Светодиод 23 от дискретного сигнала N Set_T23 (выбор из списка дискр. сигналов) | 357 Неисправность цепей напряжения НН3 |  |
| 24 | Светодиод 24 от дискретного сигнала N Set_T24 (выбор из списка дискр. сигналов) | 312 Неисправность цепей ЛЗШ НН1 |  |
| 25 | Светодиод 25 от дискретного сигнала N Set_T25 (выбор из списка дискр. сигналов) | 333 Неисправность цепей ЛЗШ НН2 |  |
| 26 | Светодиод 26 от дискретного сигнала N Set_T26 (выбор из списка дискр. сигналов) | 354 Неисправность цепей ЛЗШ НН3 |  |
| 27 | Светодиод 27 от дискретного сигнала N Set_T27 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 28 | Светодиод 28 от дискретного сигнала N Set_T28 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 29 | Светодиод 29 от дискретного сигнала N Set_T29 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 30 | Светодиод 30 от дискретного сигнала N Set_T30 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 31 | Светодиод 31 от дискретного сигнала N Set_T31 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 32 | Светодиод 32 от дискретного сигнала N Set_T32 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 33 | Светодиод 33 от дискретного сигнала N Set_T33 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от дискретного сигнала N Set_T34 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от дискретного сигнала N Set_T35 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от дискретного сигнала N Set_T36 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от дискретного сигнала N Set_T37 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от дискретного сигнала N Set_T38 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от дискретного сигнала N Set_T39 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от дискретного сигнала N Set_T40 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от дискретного сигнала N Set_T41 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от дискретного сигнала N Set_T42 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от дискретного сигнала N Set_T43 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от дискретного сигнала N Set_T44 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от дискретного сигнала N Set_T45 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от дискретного сигнала N Set_T46 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от дискретного сигнала N Set_T47 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от дискретного сигнала N Set_T48 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

10.23.5   Фиксация состояния светодиода/ Маска сигнализации срабатывания (неисправности)/ Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | Фиксация | Срабат. | Неиспр. | Цвет | Фиксация | Срабат. | Неиспр. | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |
| Светодиод 17 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

10.24 Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина датчика аналогового входа НH, А |  |
| 2 | Вторичная величина датчика аналогового входа НH, А |  |
| 3 | Первичная величина датчика аналогового входа НH1, А |  |
| 4 | Вторичная величина датчика аналогового входа НH1, А |  |
| 5 | Первичная величина датчика аналогового входа НН2, А |  |
| 6 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН2, А |  |
| 7 | Первичная величина датчика аналогового входа ННUab, кВ |  |
| 8 | Вторичная величина датчика аналогового входа ННUab, В |  |
| 9 | Первичная величина датчика аналогового входа ННUbc, кВ |  |
| 10 | Вторичная величина датчика аналогового входа ННUbc, В |  |
| 11 | Первичная величина датчика аналогового входа НН1Uab, кВ |  |
| 12 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН1Uab, В |  |
| 13 | Первичная величина датчика аналогового входа НН1Ubc, кВ |  |
| 14 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН1Ubc, В |  |
| 15 | Первичная величина датчика аналогового входа НН3, А |  |
| 16 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН3, А |  |
| 17 | Первичная величина датчика аналогового входа НН5 (Резерв), А |  |
| 18 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН5 (Резерв), А |  |
| 19 | Первичная величина датчика аналогового входа НН6 (Резерв), А |  |
| 20 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН6 (Резерв), А |  |
| 21 | Первичная величина датчика аналогового входа НН2Uab, кВ |  |
| 22 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН2Uab, В |  |
| 23 | Первичная величина датчика аналогового входа НН2Ubc, кВ |  |
| 24 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН2Ubc, В |  |
| 25 | Первичная величина датчика аналогового входа НН3Uab, кВ |  |
| 26 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН3Uab, В |  |
| 27 | Первичная величина датчика аналогового входа НН3Ubc, кВ |  |
| 28 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН3Ubc, В |  |

10.25 GOOSE

10.25.1 Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес |  |
| 3 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) |  |
| 4 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) |  |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 7 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1,0 до 60,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) |  |
| 10 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

10.25.2 Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) |  |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 3 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) |  |
| 4 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) |  |

10.25.3 Входящие GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

10.26 Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Терминал'' (работа, вывод) |  |
| 2 | SA ''ДЗО НН'' (работа, вывод) |  |
| 3 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' (выведена, опер.ввод) |  |
| 4 | SA ''УРОВ НН'' (работа, вывод) |  |
| 5 | SA ''МТЗ НН'' (работа, вывод) |  |
| 6 | SA ''Пуск МТЗ НН по напряжению НН'' (работа, вывод) |  |
| 7 | SA ''МТЗ НН1'' (работа, вывод) |  |
| 8 | SA ''Пуск МТЗ НН1 по напряжению НН1'' (работа, вывод) |  |
| 9 | SA ''ЗМН НН1'' (работа, вывод) |  |
| 10 | SA ''МТЗ НН2'' (работа, вывод) |  |
| 11 | SA ''Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2'' (работа, вывод) |  |
| 12 | SA ''ЗМН НН2'' (работа, вывод) |  |
| 13 | SA ''МТЗ НН3'' (работа, вывод) |  |
| 14 | SA ''Пуск МТЗ НН3 по напряжению НН3'' (работа, вывод) |  |
| 15 | SA ''ЗМН НН3'' (работа, вывод) |  |
| 16 | SA ''ГЗ ЛРТ-1'' (отключение, сигнал) |  |
| 17 | SA ''ГЗ ЛРТ-1 РПН'' (отключение, сигнал) |  |
| 18 | SA ''ГЗ ЛРТ-2'' (отключение, сигнал) |  |
| 19 | SA ''ГЗ ЛРТ-2 РПН'' (отключение, сигнал) |  |
| 20 | SA ''ЗПО-1'' (работа, вывод) |  |
| 21 | SA ''ЗПО-2'' (работа, вывод) |  |
| 22 | SA ''Технологич. защиты N1'' (отключение, сигнал) |  |
| 23 | SA ''Технологич. защиты N2'' (отключение, сигнал) |  |
| 24 | SA ''Предохранительный клапан N1'' (отключение, сигнал) |  |
| 25 | SA ''Предохранительный клапан N2'' (отключение, сигнал) |  |
| 26 | SA1_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 27 | SA2_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 28 | SA3_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 29 | SA4_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 30 | SA5_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 31 | SA ''Выходные цепи НН'' (работа, вывод) |  |
| 32 | SA ''Выходные цепи НН1'' (работа, вывод) |  |
| 33 | SA ''Выходные цепи НН2'' (работа, вывод) |  |
| 34 | SA ''Выходные цепи НН3'' (работа, вывод) |  |

11 Уставки защит терминала БЭ2502Б1402

11.1 КИВ ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль подстройки Ia КИВ (от 0.01 до 6000.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Угол вектора подстройки Ia КИВ,° (от -180.00 до 180.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Модуль подстройки Ib КИВ (от 0.01 до 6000.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Угол вектора подстройки Ib КИВ,° (от -180.00 до 180.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Модуль подстройки Ic КИВ (от 0.01 до 6000.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Угол вектора подстройки Ic КИВ,° (от -180.00 до 180.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания КИВ на сигнал, % (от 5,0 до 15,0 с шагом 0,1) |  |
| 8 | Ток срабатывания КИВ на сигнал при загрублении, % (от 5,0 до 15,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | Ток срабатывания КИВ на отключение, % (от 5,0 до 45,0 с шагом 0,1) |  |
| 10 | Ток срабатывания КИВ на отключение при загрублении, % (от 5,0 до 45,0 с шагом 0,1) |  |
| 11 | Напряжение срабатывания макс. реле напряжения 3U0, В (от 5.00 до 125.00 с шагом 0.01) |  |
| 12 | Задержка на сраб. КИВ-сигн.ст., с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT4 |  |
| 13 | Задержка на сраб. КИВ-откл.ст., с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT1 |  |
| 14 | Задержка сраб. КИВ-откл.ст. с ускорением (для RIP-изоляции), с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT2 |  |
| 15 | Задержка на откл. от КИВ при загрублении, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT3 |  |
| 16 | Время срабатывания неисправности КИВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT5 |  |
| 17 | Время подхвата действия КИВ на откл., с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT6 |  |
| 18 | Время срабатывания сигнализ. при неиспр. цепей напряжения, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT7 |  |
| 19 | КИВ ВН (предусмотрен, не предусмотрен) XB01 |  |
| 20 | Тип изоляции высоковольтного ввода (с бумажно-масляной изоляцией, с твердой RIP-изоляцией) XB03 |  |
| 21 | Блок. КИВ-откл. при одновременном сраб. РТ сигн. и откл. ст. (предусмотрено, не предусмотрено) XB02 |  |
| 22 | Компенсация КИВ от внешней несимметрии по напряжению (от Uзвезды, от 3Uo) XB102 |  |
| 23 | Блок. при неиспр. цепей напряжения (предусмотрена, не предусмотрена) XB04 |  |
| 24 | Переход в режим загрубления КИВ от входов Неиспр. ТН1, ТН2 (предусмотрен, не предусмотрен) XB05 |  |
| 25 | Переход в режим загрубления КИВ при сраб. 3Uo (предусмотрен, не предусмотрен) XB06 |  |
| 26 | Переход в режим загрубления КИВ от входа Загрубление КИВ ВН (предусмотрен, не предусмотрен) XB07 |  |

11.2 Установка схемы ТН ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особая фаза в схеме ТН (А, B, С) SEL_BHH |  |
| 2 | Направление векторов звезды и треугольника ТН (совпадает, не совпадает) XB120 |  |

11.3 КИВ СН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль подстройки Ia КИВ (от 0.01 до 6000.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Угол вектора подстройки Ia КИВ,° (от -180.00 до 180.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Модуль подстройки Ib КИВ (от 0.01 до 6000.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Угол вектора подстройки Ib КИВ,° (от -180.00 до 180.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Модуль подстройки Ic КИВ (от 0.01 до 6000.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Угол вектора подстройки Ic КИВ,° (от -180.00 до 180.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания КИВ на сигнал, % (от 5,0 до 15,0 с шагом 0,1) |  |
| 8 | Ток срабатывания КИВ на сигнал при загрублении, % (от 5,0 до 15,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | Ток срабатывания КИВ на отключение, % (от 5,0 до 45,0 с шагом 0,1) |  |
| 10 | Ток срабатывания КИВ на отключение при загрублении, % (от 5,0 до 45,0 с шагом 0,1) |  |
| 11 | Напряжение срабатывания макс. реле напряжения 3U0, В (от 5.00 до 125.00 с шагом 0.01) |  |
| 12 | Задержка на сраб. КИВ-сигн.ст., с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT11 |  |
| 13 | Задержка на сраб. КИВ-откл.ст., с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT8 |  |
| 14 | Задержка сраб. КИВ-откл.ст. с ускорением (для RIP-изоляции), с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT9 |  |
| 15 | Задержка на откл. от КИВ при загрублении, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT10 |  |
| 16 | Время срабатывания неисправности КИВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT12 |  |
| 17 | Время подхвата действия КИВ на откл., с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT13 |  |
| 18 | Время срабатывания сигнализ. при неиспр. цепей напряжения, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT14 |  |
| 19 | КИВ СН (предусмотрен, не предусмотрен) XB8 |  |
| 20 | Тип изоляции высоковольтного ввода (с бумажно-масляной изоляцией, с твердой RIP-изоляцией) XB10 |  |
| 21 | Блок. КИВ-откл. при одновременном сраб. РТ сигн. и откл. ст. (предусмотрено, не предусмотрено) XB9 |  |
| 22 | Компенсация КИВ от внешней несимметрии по напряжению (от Uзвезды, от 3Uo) XB1022 |  |
| 23 | Блок. при неиспр. цепей напряжения (предусмотрена, не предусмотрена) XB14 |  |
| 24 | Переход в режим загрубления КИВ от входов Неиспр. ТН1, ТН2 (предусмотрен, не предусмотрен) XB11 |  |
| 25 | Переход в режим загрубления КИВ при сраб. 3Uo (предусмотрен, не предусмотрен) XB12 |  |
| 26 | Переход в режим загрубления КИВ от входа Загрубление КИВ СН (предусмотрен, не предусмотрен) XB13 |  |

11.4 Установка схемы ТН СН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особая фаза в схеме ТН (А, B, С) SEL_BHH2 |  |
| 2 | Направление векторов звезды и треугольника ТН (совпадает, не совпадает) XB122 |  |

11.5 Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала по входу 1 (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D51 |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 1, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT51 |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 2 (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D52 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 2, с (от 0.0 до 210.0 с шагом 0.1) DT52 |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 3 (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D53 |  |
| 6 | Задержка на возврат по входу 3 (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.1) DT53 |  |
| 7 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) XB150 |  |
| 8 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) XB151 |  |
| 9 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) XB152 |  |

11.6 Служебные параметры

11.6.1 Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D701 | - |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D702 | - |

11.6.2 Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D704 | - |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D705 | - |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D706 |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D707 |  |

11.6.3 Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод терминала' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set D TERM | 72 Вывод терминала |
| 2 | Прием сигнала Вывод КИВ ВН по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D07 | - |
| 3 | Прием сигнала Перевод КИВ ВН сигн. ст. на откл. по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D08 | - |
| 4 | Прием сигнала Вывод КИВ СН по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D09 | - |
| 5 | Прием сигнала Перевод КИВ СН сигн. ст. на откл. по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D10 | - |
| 6 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D54 | - |
| 7 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D55 | - |
| 8 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D56 | - |
| 9 | Прием сигнала SA4_VIRT по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D57 | - |
| 10 | Прием сигнала SA5_VIRT по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D58 | - |

11.6.4 Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Загрубление КИВ ВН по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D01 | 65 Загрубл. КИВ ВН |
| 2 | Прием сигнала Загрубление КИВ СН по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D21 | 67 Загрубл. КИВ СН |
| 3 | Прием сигнала Контроль небаланса КИВ по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D02 | 74 Небаланс КИВ |
| 4 | Прием сигнала Неисправность ТН1 ВН по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D05 | - |
| 5 | Прием сигнала Неисправность ТН2 ВН по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D06 | - |
| 6 | Прием сигнала Неисправность ТН1 СН по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D25 | - |
| 7 | Прием сигнала Неисправность ТН2 СН по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D26 | - |
| 8 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D61 | - |
| 9 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D62 | - |

11.6.5 Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х101 сигнала N Set_K01 (выбор из списка дискр. сигналов) | 337 Отключение от КИВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х101 сигнала N Set_K02 (выбор из списка дискр. сигналов) | 337 Отключение от КИВ |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х101 сигнала N Set_K03 (выбор из списка дискр. сигналов) | 337 Отключение от КИВ |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:Х101 сигнала N Set_K04 (выбор из списка дискр. сигналов) | 337 Отключение от КИВ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:Х101 сигнала N Set_K05 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:Х101 сигнала N Set_K06 (выбор из списка дискр. сигналов) | 309 Работа КИВ ВН сигнальная ступень |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:Х101 сигнала N Set_K07 (выбор из списка дискр. сигналов) | 325 Работа КИВ СН сигнальная ступень |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:Х101 сигнала N Set_K08 (выбор из списка дискр. сигналов) | 338 Пуск УРОВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:Х102 сигнала N Set_K09 (выбор из списка дискр. сигналов) | 311 Неисправность КИВ ВН |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:Х102 сигнала N Set_K10 (выбор из списка дискр. сигналов) | 305 Работа КИВ ВН фаза А |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:Х102 сигнала N Set_K11 (выбор из списка дискр. сигналов) | 306 Работа КИВ ВН фаза В |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:Х102 сигнала N Set_K12 (выбор из списка дискр. сигналов) | 307 Работа КИВ ВН фаза С |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:Х102 сигнала N Set_K13 (выбор из списка дискр. сигналов) | 321 Работа КИВ СН фаза А |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:Х102 сигнала N Set_K14 (выбор из списка дискр. сигналов) | 322 Работа КИВ СН фаза В |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:Х102 сигнала N Set_K15 (выбор из списка дискр. сигналов) | 323 Работа КИВ СН фаза С |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:Х102 сигнала N Set_K16 (выбор из списка дискр. сигналов) | 327 Неисправность КИВ СН |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К9:Х104 сигнала N Set_K25 (выбор из списка дискр. сигналов) | 316 Неисправность цепей напряжения ВН |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К10:Х104 сигнала N Set_K26 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К11:Х104 сигнала N Set_K27 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К12:Х104 сигнала N Set_K28 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К13:Х104 сигнала N Set_K29 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К14:Х104 сигнала N Set_K30 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К15:Х104 сигнала N Set_K31 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К16:Х104 сигнала N Set_K32 (выбор из списка дискр. сигналов) | 332 Неисправность цепей напряжения СН |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К4:X31 БП сигнала N Set_K36 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

11.6.6 Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N Set_T01 (выбор из списка дискр. сигналов) | 305 Работа КИВ ВН фазы А |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N Set_T02 (выбор из списка дискр. сигналов) | 306 Работа КИВ ВН фазы В |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N Set_T03 (выбор из списка дискр. сигналов) | 307 Работа КИВ ВН фазы С |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N Set_T04 (выбор из списка дискр. сигналов) | 309 Работа КИВ ВН сигнальной ступени |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N Set_T05 (выбор из списка дискр. сигналов) | 310 Работа КИВ ВН отключающей ступени |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N Set_T06 (выбор из списка дискр. сигналов) | 317 Отключение от КИВ ВН |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N Set_T07 (выбор из списка дискр. сигналов) | 315 Режим Загруб. КИВ ВН |  |
| 8 | Светодиод 8 от дискретного сигнала N Set_T08 (выбор из списка дискр. сигналов) | 312 КИВ ВН заблокирован |  |
| 9 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N Set_T09 (выбор из списка дискр. сигналов) | 311 Неисправность КИВ ВН |  |
| 10 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N Set_T10 (выбор из списка дискр. сигналов) | 316 Неисправность цепей напряжения ВН |  |
| 11 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N Set_T11 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 12 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N Set_T12 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 13 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N Set_T13 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 14 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N Set_T14 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 15 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N Set_T15 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 16 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N Set_T16 (выбор из списка дискр. сигналов) | Режим теста (недоступно для изменения) |
| 17 | Светодиод 17 от дискретного сигнала N Set_T17 (выбор из списка дискр. сигналов) | 321 Работа КИВ СН фазы А |  |
| 18 | Светодиод 18 от дискретного сигнала N Set_T18 (выбор из списка дискр. сигналов) | 322 Работа КИВ СН фазы В |  |
| 19 | Светодиод 19 от дискретного сигнала N Set_T19 (выбор из списка дискр. сигналов) | 323 Работа КИВ СН фазы С |  |
| 20 | Светодиод 20 от дискретного сигнала N Set_T20 (выбор из списка дискр. сигналов) | 325 Работа КИВ СН сигнальной ступени |  |
| 21 | Светодиод 21 от дискретного сигнала N Set_T21 (выбор из списка дискр. сигналов) | 326 Работа КИВ СН отключающей ступени |  |
| 22 | Светодиод 22 от дискретного сигнала N Set_T22 (выбор из списка дискр. сигналов) | 333 Отключение от КИВ СН |  |
| 23 | Светодиод 23 от дискретного сигнала N Set_T23 (выбор из списка дискр. сигналов) | 331 Режим Загруб. КИВ СН |  |
| 24 | Светодиод 24 от дискретного сигнала N Set_T24 (выбор из списка дискр. сигналов) | 328 КИВ СН заблокирован |  |
| 25 | Светодиод 25 от дискретного сигнала N Set_T25 (выбор из списка дискр. сигналов) | 327 Неисправность КИВ СН |  |
| 26 | Светодиод 26 от дискретного сигнала N Set_T26 (выбор из списка дискр. сигналов) | 332 Неисправность цепей напряжения СН |  |
| 27 | Светодиод 27 от дискретного сигнала N Set_T27 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 28 | Светодиод 28 от дискретного сигнала N Set_T28 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 29 | Светодиод 29 от дискретного сигнала N Set_T29 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 30 | Светодиод 30 от дискретного сигнала N Set_T30 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 31 | Светодиод 31 от дискретного сигнала N Set_T31 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 32 | Светодиод 32 от дискретного сигнала N Set_T32 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 33 | Светодиод 33 от дискретного сигнала N Set_T33 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от дискретного сигнала N Set_T34 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от дискретного сигнала N Set_T35 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от дискретного сигнала N Set_T36 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от дискретного сигнала N Set_T37 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от дискретного сигнала N Set_T38 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от дискретного сигнала N Set_T39 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от дискретного сигнала N Set_T40 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от дискретного сигнала N Set_T41 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от дискретного сигнала N Set_T42 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от дискретного сигнала N Set_T43 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от дискретного сигнала N Set_T44 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от дискретного сигнала N Set_T45 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от дискретного сигнала N Set_T46 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от дискретного сигнала N Set_T47 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от дискретного сигнала N Set_T48 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

11.6.7 Параметры светодиодов

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | Фиксация | Срабат. | Неиспр. | Цвет | Фиксация | Срабат. | Неиспр. | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 |  |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |
| Светодиод 17 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 |  |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

11.7 Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia КИВ ВН, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 2 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia КИВ ВН, А | 1 |
| 3 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia КИВ СН, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 4 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia КИВ СН, А | 1 |
| 5 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua ВН, В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 6 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua ВН, В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 7 | Первичная величина датчика аналогового входа Uни ВН, В |  |
| 8 | Вторичная величина датчика аналогового входа Uни ВН, В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 9 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua СН, В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 10 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua СН, В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 11 | Первичная величина датчика аналогового входа Uни СН, В |  |
| 12 | Вторичная величина датчика аналогового входа Uни СН, В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |

11.8 GOOSE

11.8.1 Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес |  |
| 3 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) |  |
| 4 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) |  |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 7 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1,0 до 60,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) |  |
| 10 | Сообщение с постоянными смещениями (нет, есть) |  |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 28 | Вывод на выходной сигнал GOOSE18 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 29 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 30 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 31 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 32 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 33 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 34 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 35 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 36 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 37 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 38 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 39 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 40 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 41 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 42 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 43 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 44 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 45 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 46 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 47 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 48 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 49 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 50 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 51 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 52 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 53 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 54 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 55 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 56 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 57 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 58 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

11.8.2 Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) |  |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования 1 - 16 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 3 | Фиксированные значения для режима тестирования 17 - 32 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 4 | Фиксированные значения для режима тестирования 33 - 48 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 5 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) |  |
| 6 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) |  |

11.8.3 Входящие GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 33 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 34 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 35 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 36 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 37 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 38 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 39 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 40 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 41 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 42 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 43 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 44 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 45 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 46 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 47 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 48 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

11.9 Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ''Терминал'' (работа, вывод) |  |
| 2 | ''КИВ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 3 | ''Действие сигн. ступени КИВ ВН на отключение'' (сигнал, отключение) |  |
| 4 | ''КИВ СН'' (работа, вывод) |  |
| 5 | ''Действие сигн. ступени КИВ СН на отключение'' (сигнал, отключение) |  |
| 6 | ''SA1_VIRT'' (состояние 0,состояние 1) |  |
| 7 | ''SA2_VIRT'' (состояние 0,состояние 1) |  |
| 8 | ''SA3_VIRT'' (состояние 0,состояние 1) |  |
| 9 | ''SA4_VIRT'' (состояние 0,состояние 1) |  |
| 10 | ''SA5_VIRT'' (состояние 0,состояние 1) |  |

12 Дополнительные требования

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор: |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (Фамилия И.О.) |
|  | Дата |  |

# Footnotes

Уставка задается в линейных величинах (см. ЭКРА.656453.035 РЭ)

# Text boxes

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»