# Карта заказа

шкафов основных защит автотрансформатора с комплектом автоматического регулирования напряжения ШЭ2607 242

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО) (комплект 01)

| Версия ПО | Исполнение |
| --- | --- |
| ( | 042_305 | типовое |
| ( | 042_307 | ПО основных защит автотрансформатора с пофазными ТЗ |
| ( | 041_310 | ПО с многозонной дифференциальной защитой |

Реализуемые функции (комплект 01)

| Версия ПО | ДТЗ | ДЗОш, ДТЗ НП | ТЗНП | МТЗ с торможением | КИ НН | МТЗ ВН | МТЗ, ЛЗШ, ЗДЗ | ЗП, АО, ЗПО, ГЗ, ТЗ, логика пуска ПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 042_305 | + | - | - | - | - | + | СН, НН1, НН2 | + |
| 042_307 | + * | - | НН1, НН2 | + | + | - | НН1, НН2 | + |
| 041_310 | + * | + | ВН, СН, НН1, НН2 | + | + | + | СН, НН1, НН2 | + |
| * ДТЗ с автоматическим перерасчётом базисных токов в зависимости от номера ступени РПН (от АРКТ) |
| ДТЗ – дифференциальная токовая защита, ДЗОш – дифференциальная защита ошиновки, ДТЗ НП – дифференциальная токовая защита нулевой последовательности, ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности, МТЗ – максимальная токовая защита, КИ – контроль изоляции, ЛЗШ – логическая защита шин, ЗДЗ – защита от дуговых замыканий, ЗП – защита от перегрузки, АО – автоматика охлаждения, ЗПО – защита от потери охлаждения, ГЗ – газовая защита, ТЗ- технологические защиты, ПТ - пожаротушение |

2 Выбор версии программного обеспечения (ПО) (комплект 02)

| Версия ПО | Исполнение |
| --- | --- |
| ( | 605_170 | без поддержки серии стандартов МЭК 61850 (типовое) |
| ( | 605_570 | с поддержкой серии стандартов МЭК 61850 |

Реализуемые функции (комплект 02)

| Версия ПО | Автоматика регулирования напряжения под нагрузкой |
| --- | --- |
| 605_170 | + |
| 605_570 | + |

3 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

| ( | 110 В |
| --- | --- |
| ( | 220 В |

4 Характеристики терминала шкафа

| Номинальный ток | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 100 В |

5 Тип интерфейсов связи (комплект 01, терминал БЭ2704)

| Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-103 * | 2 порта RS-485 |
| --- | --- |
| Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 | ( | 2 электрических порта RJ45 |
|  | ( | 2 оптических порта LC |

* – терминалы БЭ2704 в шкафах по умолчанию оснащены двумя портами с блоками TTL/RS485 типа Д3550, обеспечивающими организацию сети по интерфейсу RS-485.

6 Тип интерфейсов связи (комплект 02, терминал БЭ2502А)

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| ( Типовое исполнение (МЭК 60870-5-103, МЭК 61850) | 1 шт. | 2 электрических порта RJ45 |
| ( Нетиповое исполнение | 1 шт. | 2 оптических порта LC |
| * – дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ). |

– терминалы БЭ2502А:

- без поддержки серии стандартов МЭК 61850 оснащены двумя портами TTL,

- с поддержкой серии стандартов МЭК 61850 оснащены одним портом TTL.

В порты TTL терминалов БЭ2502А устанавливаются блоки TTL/RS485 типа Д3170.

7 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок (комплект 01)

| Тип лицевой панели терминала | Элементы оперативного управления | Группы уставок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ переключения | Максимальное количество |  |
| 48 светодиодов (типовое исполнение) | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения (типовое исполнение) | 1 | ( |
|  |  | Механический переключатель | 2 | ( |
|  |  |  | 4 | ( |
|  |  |  | 8 | ( |
| 32 светодиода и 16 электронных ключей | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 | ( |
|  |  | Механический переключатель | 2 | ( |
|  |  |  | 4 | ( |
|  |  |  | 8 | ( |
|  |  | Электронные ключи под каждую группу уставок | 7 | ( |
|  | Электронные ключи на лицевой панели терминала | Без переключения | 1 | ( |
|  |  | Механический переключатель | 2 | ( |
|  |  |  | 4 | ( |
|  |  |  | 8 | ( |
|  |  | Электронные ключи под каждую группу уставок | 7 | ( |

8 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок (комплект 02)

| Тип лицевой панели терминала | Элементы оперативного управления | Группы уставок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ переключения | Максимальное количество |  |
| 24 светодиодов (типовое исполнение) | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения (типовое исполнение) | 1 | ( |
| 16 светодиода и 8 электронных ключей | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 | ( |
|  | Электронные ключи на лицевой панели терминала | Без переключения | 1 | ( |

9 Конструктив шкафа

| Козырек | ( | нет (типовое исполнение) |
| --- | --- | --- |
|  | ( | 100 мм | ( | 200 мм | ( | Иное: ________ |
| - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего - только спереди |
|  | Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение) | Одностороннее обслуживание |
| Передняя дверь шкафа | ( | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) | ( | Металлическая с обзорным окном |
|  | ( | Стеклянная обзорная | ( | Стеклянная обзорная |
| Задняя металлическая дверь шкафа | ( | Одинарная | Отсутствует |
|  | ( | Распашная (типовое исполнение) |  |
| Габаритные размеры каркаса шкафа (ШхГхВ), мм | ( | 808 х 608(660)* х 2000 (типовое исполнение) | ( | 808 х 608(630)* х 2000 |
|  | ( | 800 х 608(660)* х 2000 | ( | 800 х 608(630)* х 2000 |
| * – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ). |
| Шкафы шириной 800 мм изготавливаются с утопленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов. |
| Цоколь | ( | 100 мм (типовое исполнение) |
|  | ( | 200 мм |
| Подвод кабеля | ( | Снизу (типовое исполнение) |
|  | ( | Иное: ____________ |

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА);

- климатическое исполнение УХЛ4;

- группа механической прочности М40;

- пылевлагозащита корпуса IP41;

- масса не более 250 кг;

- цвет каркаса шкафа и козырька (при наличии) RAL 7035;

- цвет цоколя RAL 7022;

- полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька;

- глубина шкафа указана с учётом ручек (см. РЭ).

| Дополнительные требования к конструктиву шкафа: По согласованию с ООО НПП «ЭКРА» возможны: - установка системы принудительной вентиляции шкафа; - установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации; - установка розетки ~220В; - блоки испытательные FAME (Phoenix Contact); - изменение габаритных размеров; - и т.д. |  |
| --- | --- |

10 Параметры защищаемого оборудования (комплект 01)

| Тип трансформатора (номинальная мощность, номинальные напряжения сторон) |  |
| --- | --- |
| Группа соединения обмоток трансформатора (ВН / СН / НН) |  |
|  | для ПО 042_305 | для ПО 042_307 | для ПО 041_310 |
| Номер схемы (см. рисунки РЭ) |  |  |  |
| Коэффициенты трансформации используемых ТТ | ВН |  | Q1.1 |  | Q1.1 |  |
|  | ОВ ВН |  | Q1.2 |  | Q1.2 |  |
|  | СН |  | Q2.1 |  | Q2.1 |  |
|  | ОВ СН |  | Q2.2 |  | Q2.2 |  |
|  | НН1 |  | Q3(Q3.1)* |  | Q3.1 |  |
|  | НН2 |  | Q4(Q3.2)* |  | Q3.2 |  |
|  |  | * схема №1 (№2) | Q4.1 |  |
|  |  |  | Q4.2 |  |

11 Параметры защищаемого оборудования (комплект 02)

| Тип привода |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней |  |
| Установка указателя положения | ( | нет, не устанавливать |
|  | ( | предусмотреть только посадочное отверстие (логометр будет установлен на объекте) |
|  | ( | да, установить | ( | УПГ-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ |
|  |  |  | ( | Иное: ____________ |

| 12 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 13 Количество шкафов |  |
| --- | --- |

14 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа) |
| --- | --- | --- |

15 Предприятие-изготовитель: ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 16 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |