## Лист согласований (hidden)
Лист согласований
Наименование организации (предприятия) | Исполнитель | ФИО | Подпись | Дата | Примечание
ООО НПП "ЭКРА" | Разработал | Немудрова К.С. |  | 2011-04-13
ООО НПП "ЭКРА" | Зав.сектором | Доронин А.В. |  | 2011-04-13
ООО НПП "ЭКРА" | Утвердил | Наумов В.А. |  | 2011-04-13
Расчет выполнил
ГИП
Начальник СРЗА

## Бланк уставок
Бланк задания уставок терминала ЭКРА 211(А) 0622
Входная цепь |  |  |  | Обозначение защиты | Наименование уставок |  |  |  | Обозначение уставок | е.д. изм. | Диапазон уставок (вторич) |  |  | Значение уставки по умолчанию | Уставка
Обозначение | Число фаз | Величина | ед. изм. | [7 empty] | мин | макс | шаг |  | первич | вторич | о.е. | c
I,Y |  | 5 | А | РТ МТЗ-1 | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 5 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-1_Сраб_t | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-1_Сраб_t2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Автоматическое загрубление уставки: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено |  |  |  | МТЗ-1_Авт_загр_уст | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Действие направленной МТЗ-1 при неисправности ТН: 1 – Автоматическое переключение на ненаправленность МТЗ-1; 0-Запрет работы |  |  |  | МТЗ-1_Напр_ при_Неисп_ТН | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Контроль направленности МТЗ-1: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | МТЗ-1_Конт_напр | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Пуск по напряжению МТЗ-1: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | МТЗ-1_Пуск_по_напр | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Направление РНМ для МТЗ-1: 1- обратное, 0-прямое |  |  |  | МТЗ-1_Направ_РНМ | - | 0 | 1 | - | 0
I,Y |  | 5 | А | РТ Заг МТЗ-1 | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 10 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
I,Y |  | 5 | А | РТ МТЗ-2 | Ток пуска |  |  |  | Iпуск | о.е. | 0.1 | 5 | 0.01 | 2.8 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 0.9 | 0.01 | 0.9
[5 empty] | Тип выдержек времени на срабатывание |  |  |  | Тип ВВС | - | 1 | 15 | - | 4
[5 empty] | Тип выдержек времени на возврат |  |  |  | Тип ВВВ | - | 1 | 7 | - | 1
[5 empty] | Время возврата |  |  |  | Твоз | с | 0 | 200 | 0.01 | 0
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-2_Сраб_t | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1.5
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-2_Сраб_t2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1.5
[5 empty] | Действие направленной МТЗ-2 при неисправности ТН: 1 – Автоматическое переключение на ненаправленность МТЗ-2; 0 - Запрет работы |  |  |  | МТЗ-2_Напр_ при_Неисп_ТН |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Контроль направленности МТЗ-2: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | МТЗ-2_Конт_напр |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Направление РНМ для МТЗ-2: 1- обратное, 0-прямое |  |  |  | МТЗ-2_Направ_РНМ | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Пуск по напряжению МТЗ-2: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | МТЗ-2_Пуск_по_напр |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Ускорение МТЗ-2: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено |  |  |  | Ускор_МТЗ-2 |  | 0 | 1 | - | 0
I,Y |  | 5 | А | РТ МТЗ-3 | Ток пуска |  |  |  | Iпуск | о.е. | 0.1 | 5 | 0.01 | 0.1
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 0.9 | 0.01 | 0.9
[5 empty] | Тип выдержек времени на срабатывание |  |  |  | Тип ВВС | - | 1 | 15 | - | 4
[5 empty] | Тип выдержек времени на возврат |  |  |  | Тип ВВВ | - | 1 | 7 | - | 1
[5 empty] | Время возврата |  |  |  | Твоз | с | 0 | 200 | 0.01 | 0
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-3_Сраб_t | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-3_Сраб_t2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1.5
[5 empty] | Выдержка времени при ускорении защиты |  |  |  | Ускорение | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[5 empty] | Действие направленной МТЗ-3 при неисправности ТН: 1 – Автоматическое переключение на ненаправленность МТЗ-3; 0-Запрет работы |  |  |  | МТЗ-3_Напр_ при_Неисп_ТН | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Контроль направленности МТЗ-3: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | МТЗ-3_Конт_напр | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Пуск по напряжению МТЗ-3: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | МТЗ-3_Пуск_по_напр | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Направление РНМ для МТЗ-3: 1- обратное, 0-прямое |  |  |  | МТЗ-3_Направ_РНМ | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Ускорение МТЗ-3: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено |  |  |  | Ускор_МТЗ-3 | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Пуск МТЗ от ЛЗШ: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | Пуск_МТЗ_от_ЛЗШ | - | 0 | 1 | - | 0
I,Y |  | 5 | А | РНМ МТЗ | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 0.5 |  |  |  |  | 4
Uсек,Y |  | 57.74 | В |  | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Минимальное линейное напряжение срабатывания |  |  |  | Uмин | В | 0.58 | 11.55 | 0.01 | 3
[5 empty] | Коэффициент возврата по напряжению |  |  |  | Kвоз.U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Нижняя граница зоны срабатывания |  |  |  | φmin | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 225
[5 empty] | Верхняя граница зоны срабатывания |  |  |  | φmax | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 45
Uсек,Y |  | 57.74 | В | РН ПпН | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 60 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
Uвв,Y |  | 57.74 | В | U2вв > | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 10 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
Uсек,Y |  | 57.74 | В | U2сек > | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 10 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
Uсек,н-к |  | 33.33 | В | КИНсек | Напряжение срабатывания |  |  |  | UCР | В | 1 | 100 | 0.01 | 10 |  |  |  |  | 1
Uсек,Y |  | 57.74 | В |  | Коэффициент возврата |  |  |  | Квоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при неисправности цепей напряжения |  |  |  | КИН_сек_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
Uвв,н-к |  | 33.33 | В | КИНвв | Напряжение срабатывания |  |  |  | UCР | В | 1 | 100 | 0.01 | 10 |  |  |  |  | 1
Uвв,Y |  | 57.74 | В |  | Коэффициент возврата |  |  |  | Квоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при неисправности цепей напряжения |  |  |  | КИН_вв_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
Uвв,н-к |  | 33.33 | В | ЗОЗЗ | РН 3Uo>_изм |  | Напряжение срабатывания |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 30 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | Коэффициент возврата |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Сигнализация земли в сети |  |  |  | 3Uo_Сигн | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.03
Uвв,Y |  | 57.74 | В |  | РН 3Uo>_рас |  | Напряжение срабатывания |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 30 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | Коэффициент возврата |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
Uсек,н-к |  | 33.33 | В |  | РН 3Uo> |  | Напряжение срабатывания |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 20 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | Коэффициент возврата |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
Iттнп |  | 0.2 | А |  | РТ 3Iо > |  | Ток срабатывания |  | Iср | А | 0.008 | 6 | 0.001 | 0.5 |  |  |  |  | 4
[7 empty] | Коэффициент возврата |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Работа по 3Uo и по 3Io с направлен.: 1-предусмотр.; 0-не предусмотр. |  |  |  | Контр_напр |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Работа ЗОЗЗ по напряж. 3Uo: 1-предусмотрена; 0-не предусмотрена |  |  |  | Контр_3Uo |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | ЗОЗЗ_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | ЗОЗЗ_Сигн | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
Iттнп |  | 0.2 | А | РТ 3Iо >> | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.008 | 6 | 0.001 | 1
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз |  | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
Iттнп |  | 0.2 | А | РНМ НПФ | Ток срабатывания |  |  |  | Iуст | А | 0.05 | 4 | 0.001 | 0.1 |  |  |  |  | 4
Uсек,н-к |  | 33.33 | В |  | Коэффициент возврата |  |  |  | K_I |  | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[5 empty] | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.01 | 2
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | K_U |  | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[5 empty] | Граница зоны срабатывания |  |  |  | Fi | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 90
I,Y | 3ф | 5 | А | ЗОЗЗ-2 | РТ ТОНП | Ток срабатывания |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.01 | 6
[6 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[6 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  | ЗОЗЗ-2_Сраб_t | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.1
Iттнп |  | 0.2 | А |  | РТ 3Io>>> | Ток срабатывания |  |  | Iср | А | 0.008 | 6 | 0.001 | 4
[6 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
I,Y | 3ф | 5 | А | РТ ЗНР | Коэффициент несимметрии |  |  |  | K | % | 10 | 100 | 0.01 | 25 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Значение тока, при котором производится расчет соотношения |  |  |  | I1min | о.е. | 0.05 | 1 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | ЗНР_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании органа Откл. |  |  |  | Откл_t | с | 0 | 9999.99 | 0.001 | Выведено
Uсек,Y | 1ф | 57.74 | В | ЗМН | РН ЗМН-1 | Напряжение срабатывания |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 80 |  |  |  |  | 3
| 1ф |  |  |  |  | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[6 empty] | Моностабильная константа |  |  | TMOI1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[6 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  | ЗМН-1_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 5
[5 empty] | РН ЗМН-2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 70 |  |  |  |  | 3
[6 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[6 empty] | Моностабильная константа |  |  | TMOI2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[6 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  | ЗМН-2_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 10
[5 empty] | Контроль встречного напряжения: 1-введено; 0-выведено |  |  |  | Контр_встр_напр |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Блокировка ЗМН от МТЗ: 1-введено; 0-выведено |  |  |  | Блок_ЗМН_от_МТЗ |  | 0 | 1 | - | 0
Uсек,Y | 1ф | 57.74 | В | РН ЗПН | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 110 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | ЗПН_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1.5
[5 empty] | Выдержка времени 2 ступени при повышении частоты |  |  |  | F>4_Сраб_t | с | 0 | 9999.99 | 0.001 |  | Выведено
Uвв | 1ф | 33.33 | В | РКНН вв | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 95 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
Uсек | 1ф | 57.74 | В | РКНН сек | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 80 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
Uсек,Y | 1ф | 57.74 | В | РКОН | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 40 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | Выбор способа контроля напряжения: 1-по аналоговому сигналу; 0-по дискретному сигналу |  |  |  | Выбор_контр | - | 0 | 1 | - | 0
Uсек,АВ |  | 33.33 | В | КС | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз.Uген |  | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.97
Uвв,АВ |  | 33.33 | В |  | Напряжение сети на вводе |  |  |  | Uсети | Uн | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз.Uсети |  | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.97
[5 empty] | Разность напряжений |  |  |  | dU | Uн | 0.05 | 0.4 | 0.01 | 0.05
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз.dU |  | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.15
[5 empty] | Разность частот |  |  |  | dHz | Гц | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.2
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз.dHz |  | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.15
[5 empty] | Угол максимальной чувствительности |  |  |  | Fi | Градус | 0 | 75 | 0.1 | 25
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз.Fi |  | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | Время воздействия на включение |  |  |  | Твоз | с | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.02
[5 empty] | Время опережения на включение |  |  |  | Топ | с | 0 | 1 | 0.01 | 0.2
[5 empty] | Угол максимальной чувствительности сети |  |  |  | Fiсети | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 0
I,Y |  | 5 | А | РТ УРОВ | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 0.25 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Квоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Неиспр_внеш_УРОВ | с | 0 | 9999 | 0.001 | 15
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | УРОВ_Пуск | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.35
[5 empty] | Контроль тока при внеш. УРОВ: 1-предусмотр.; 0-не предусмотр. |  |  |  | Конт_тока_при_внеш_УРОВ |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Внешний УРОВ на вышестоящий выключатель: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | Внеш_УРОВ_на_выш_выкл |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Ввод УРОВ: 1-введено; 0-выведено |  |  |  | Ввод_УРОВ |  | 0 | 1 | - | 0
I,Y |  | 5 | А | РТ ЛЗШ | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 14 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз |  | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | ЛЗШ_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.25
[5 empty] | Выдержка времени при неисправности блокировки |  |  |  | ЛЗШ_Неиспр | с | 0 | 9999 | 0.001 | 10
[5 empty] | Пуск по напряжению ЛЗШ: 1-предусмотр.; 0-не предусмотр. |  |  |  | Пуск_по_напр_ЛЗШ |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Контроль направ. ЛЗШ: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | ЛЗШ_Конт_напр |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Действ. Напр. ЛЗШ при неисп. ТН: 1-Авт.перекл.на не напр. ЛЗШ 0-Запрет работы |  |  |  | ЛЗШ_Напр_при_Неисп_ТН |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Вторая выдержка времени при срабатывании органа Отс. |  |  |  | 2 | с | 0 | 9999.99 | 0.001 |  | Выведено
[5 empty] | Третья выдержка времени при срабатывании органа Отс. |  |  |  | 3 | с | 0 | 9999.99 | 0.001
[5 empty] | Первая выдержка времени при срабатывании органа Откл. |  |  |  | 1 | с | 0 | 9999.99 | 0.001
[5 empty] | Вторая выдержка времени при срабатывании органа Откл. |  |  |  | 2 | с | 0 | 9999.99 | 0.001
[5 empty] | Третья выдержка времени при срабатывании органа Откл. |  |  |  | 3 | с | 0 | 9999.99 | 0.001
I,Y | 1ф | 5 | А | РТ-1 | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 5 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | РТ-1_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
I,Y | 1ф | 5 | А | РТ-2 | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 5 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | РТ-2_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
Uвв, н-к |  | 33.33 | В | РН_3Uо>_ ЗФР_изм | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 135 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
Uвв,Y |  | 57.74 | В | РН_3Uо>_ ЗФР_рас | Напряжение срабатывания |  |  |  | Uср | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 135 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание ЗФР |  |  |  | ЗФР_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.05
Uсек,Y |  | 57.74 | В | РКЧ | Срабатывание максимальной частоты 1ступени |  |  |  | F1>ст.1 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 51
[5 empty] | Срабатывание максимальной частоты 2ступени |  |  |  | F1>ст.2 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 52
[5 empty] | Срабатывание минимальной частоты 1ступени |  |  |  | F1<ст.1 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 48
[5 empty] | Срабатывание минимальной частоты 2ступени |  |  |  | F1<ст.2 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 49
[5 empty] | Срабатывание частоты на возврат |  |  |  | dF возв | Гц | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.25
[5 empty] | Блокировка по скорости срабатывания |  |  |  | dF1/dt ср | Гц/с | 0.01 | 10 | 0.01 | 1
ЗПП |  |  |  |  | Выдержка времени на срабатывание ЗПП |  |  |  | ЗПП_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.3
[5 empty] | Выдержка времени на гашения поля |  |  |  | Гашение_поля | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Выдержка времени на разгрузку |  |  |  | Разгрузка | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.3
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | ЗПП-С | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.06
[5 empty] | Разгрузка после отключения ввода: 1- разгрузка после отключения ввода и до включения секционного выключателя; 0-разгрузка до отключения ввода |  |  |  | Разгрузка_после_откл_ввода |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Ввод ЗПП-С: 1-введено; 0-выведено |  |  |  | Ввод_ЗПП-С |  | 0 | 1 | - | 0
ЗДЗ |  |  |  |  | Выдержка времени на срабатывание ЗДЗ |  |  |  | ЗДЗ_Сраб_t | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание ЗДЗ |  |  |  | ЗДЗ_Сраб_t2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Выдержка времени на сигнализацию ЗДЗ |  |  |  | ЗДЗ_Сигн | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Выдержка времени на сигнал о Неиспр. ЗДЗ |  |  |  | ЗДЗ_Неиспр | с | 0 | 9999 | 0.001 | 6
[5 empty] | Контроль тока: 1-не предусмотрен; 0-предусмотр. |  |  |  | Контр_ЗДЗ_по_току | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0
Пуск по напряжению |  |  |  |  | Контроль неисправности ТН секции: 1- предусмотр.; 0-не предусмотр. |  |  |  | Конт_нспр_ТН |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Режим работы пуска по напряжению: 1-по U<; 0-по U< или по U2> |  |  |  | Режим_раб_ПпН |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Выдержка времени при неисправности ТН секции |  |  |  | Неиспр_ТН_сек | с | 0 | 9999 | 0.001 | 20
[5 empty] | Выдержка времени при неисправности ТН ввода |  |  |  | Неиспр_ТН_вв | с | 0 | 9999 | 0.001 | 6
АВР |  |  |  |  | Работа АВР: 1-предусмотр.; 0-не предусмотр. |  |  |  | Работа_АВР |  | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | Выдержка времени на запрет |  |  |  | Запрет_АВР | с | 0 | 9999 | 0.001 | 3
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Сраб_АВР | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[5 empty] | Выдержка времени на готовность |  |  |  | Готов_АВР | с | 0 | 9999 | 0.001 | 20
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Дейст_сигн_АВР | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
Запрет АПВ |  |  |  |  | Вывод АПВ2: 1-предусмотр.; 0-не предусмотр. |  |  |  | Вывод_АПВ_2 |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT2 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT3 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
АПВ |  |  |  |  | Работа АПВ: 1-предусмотр.; 0-не предусмотр. |  |  |  | Работа_АПВ |  | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Готов_АПВ1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Готов_АПВ2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 15
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Готов_цикла_АПВ | c | 0 | 9999 | 0.001 | 20
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT4 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.001
ВНР |  |  |  |  | Режим ВНР: 1-осн.ввод-рез.ввод; 0-рез.ввод-осн.ввод |  |  |  | Режим_ВНР |  | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | ВНР: 1-введено; 0-выведено |  |  |  | Ввод_ВНР |  | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | Контроль наличия синхронизма: 1-Конт.налич.синхр.; 0-Конт.нал.напр.вв |  |  |  | КС |  | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | Выдержка времени на возврат |  |  |  | DT5 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Выдержка времени на возврат |  |  |  | DT6 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Моностабильная константа |  |  |  | TMOС1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Моностабильная константа |  |  |  | TMOС2 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 1
Самопроизвольное отключение |  |  |  |  | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Авар_Откл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.005
Самопроизвольное включение |  |  |  |  | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Авар_Вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.005
Цепи управления |  |  |  |  | Выдержка времени при неисправности ЦУ |  |  |  | Неиспр_ЦУ | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2.5
[5 empty] | Выдержка времени при неисправности привода |  |  |  | Неиспр_прив | с | 0 | 9999 | 0.001 | 5
[5 empty] | РПВ2: 1- не предусмотр., 0-предусмотр. |  |  |  | РПВ_2 |  | 0 | 1 | - | 1
Цепи отключения |  |  |  |  | Выдержка времени РПО |  |  |  | Снятие_Откл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[5 empty] | Моностабильная константа |  |  |  | TMOC3 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Выдержка времени при ограничении сигнала отключения |  |  |  | Огран_сигн_откл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 3
[5 empty] | Выдача команды на отключение: 1-импульсно; 0-непрерывно |  |  |  | Выд_ком_откл |  | 0 | 1 | - | 0
Цепи включения |  |  |  |  | Выдержка времени на снятие включения |  |  |  | На_снятие_Вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Моностабильная константа |  |  |  | Длит_сигн_вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Выдержка времени при задержке РПО |  |  |  | Задержка_РПО | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[5 empty] | Выдержка времени при снятии включения |  |  |  | Снятие_Вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[5 empty] | Выдержка времени при сбросе сигнала включения |  |  |  | Сбр_сигн_Вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[5 empty] | Выдержка времени при ограничении сигнала включения |  |  |  | Огран_сигн_Вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1.5
[5 empty] | Контроль тележки:1-предусмотр., 0-не предусмотр. |  |  |  | Контроль_тележки |  | 0 | 1 | - | 0
РПО |  |  |  |  | Выдержка времени на возврат для сигнала РПО |  |  |  | РПО | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
Формирование команд |  |  |  |  | Контр. сигнала «Дист. Управл.»: 1-не предусмотр.; 0-предусмотр. |  |  |  | Контр_сигн_дист_упр |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Управление выкл.с терм.: 1-предусмотр.; 0-не предусмотр. |  |  |  | Упр_с_терм |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Блокировка включения при «Авар. откл.»: 1-предусмотр.; 0-не предусмотр. |  |  |  | Блок_вкл_при_Авар_Откл |  | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Выдержка времени на возврат |  |  |  | DT7 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[5 empty] | Выдержка времени на возврат |  |  |  | DT8 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
Служебные сигналы |  |  |  |  | Моностабильная константа |  |  |  | TMOI3 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
|  | Наименование организации |  | Исполнитель |  | ФИО | Подпись | Дата |  | Примечание
Расчет выполнил
Согласовано
Согласовано
Утверждено

## Параметры Г (hidden)
Таблица 1 Параметры генератора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип генератора
2 | Обозначение генератора на схеме
3 | Номинальное напряжение | Uном | 6.6 |  | кВ
4 | Активная мощность защищаемого объекта | Рном | 5.72 |  | МВт
5 | Коэффициент мощности | cosf | 0.8 |  | о.е.
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 7.15 |  | МВА
7 | Первичный номинальный ток генератора | Iном | 625.4628 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ со стороны лин. выводов генератора | Iг | 800 | / | 5 | 3.9091 | А
2 | Ток в цепи ТТ со стороны нул. выводов генератора | Iнг | 800 | / | 5 | 3.9091 | А
3 | Ток на выводах генератора в цепи ТНПУ | Iтнп | - | / | - | 1* | А
5 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Y | - | / | 100/√3 | 60.622 | В
6 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Δ | - | / | 100/3 | 105 | В
7 | Программно вычисляемые цепи | Iг_лин | 800 | / | 5 | 6.7708 | А
8 |  | Iнг_лин | 800 | / | 5 | 6.7708 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры Т (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора | 3хОРЦ-417000/750
2 | Обозначение трансформатора на схеме | 5Т
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 750 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 20 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1251 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk | 13.8 |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 963.0202 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН1 | Iнн1 | 18056.6297 |  | А
11 | Первичный номинальный ток на стороен НН2 | Iнн2 | 18056.6297 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм. | Схема соединения ТТ (ТН)
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТБ | IВН ТБ | 3000 | / | 1 | 0.32101 | А | Y
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
3 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
4 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
5 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
6 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТБ | IN, ВН | 1000 | / | 1 | 1* | А | Y
7 | Ток в цепи ТТ типа ТПС | IТПС |  | / |  | 1* | А | Y
8 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (Y) | UНН1 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
9 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (∆) | UНН1 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
10 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (Y) | UНН2 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
11 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (∆) | UНН2 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
12 | Программно вычисляемые цепи | IВН ТБ_лин | 3000 | / | 1 | 0.556 | А | Δ
13 |  | IНН1 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
14 |  | IНН2 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
15 |  | IНН1 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
16 |  | IНН2 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры ТСН (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора собственных нужд
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора собственных нужд
2 | Обозначение трансформатора собственных нужд на схеме | ТСН
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 10 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 0.4 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk |  |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 57.735 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН | Iнн | 1443.3757 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТСН | Iвн тсн | 300 | / | 5 | 0.96225 | А
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН ТСН | Iнн тсн | 1500 | / | 5 | 4.8113 | А
3 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТСН | In |  | / |  | 1* | А
3 | Ток в цепи ТНП на стороне ВН ТСН | Iтнп |  | / |  | 1* | А
4 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (Y) | Uш,Y | 10500 | / | 100 | 100 | В
5 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (∆) | U∆ н-к | 10500 | / | 33 | 1* | В
6 | Программно вычисляемые цепи | Iнн тсн_лин | 300 | / | 5 | 8.3333 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию