{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Лист согласований","Бланк уставок","Параметры Г","Параметры Т","Параметры ТСН"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист согласований","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,6],[3,1,3,6]]}
[]
[null,"Лист согласований"]
{"$rows_empty":8}
[null,"Наименование организации\n(предприятия)","Исполнитель","ФИО","Подпись","Дата","Примечание"]
[null,"ООО НПП \"ЭКРА\"","Разработал","Немудрова К.С.",null,"2011-04-13"]
[null,"ООО НПП \"ЭКРА\"","Зав.сектором","Доронин А.В.",null,"2011-04-13"]
[null,"ООО НПП \"ЭКРА\"","Утвердил","Наумов В.А.",null,"2011-04-13"]
[null,null,"Расчет выполнил"]
[null,null,"ГИП"]
[null,null,"Начальник СРЗА"]

{"sheet":"Бланк уставок","index":1,"n_rows":193,"n_cols":25,"rows_kept":193,"merged":[[0,9,1,23],[2,6,2,8],[2,9,3,9],[2,10,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,2,18],[2,19,3,19],[2,20,2,23],[3,1,3,3],[4,2,6,2],[4,9,11,9],[4,24,6,24],[7,2,9,2],[7,4,9,4],[9,10,9,13],[12,9,13,9],[12,24,13,24],[14,9,24,9],[14,24,19,24],[21,10,21,13],[25,9,36,9],[25,24,30,24],[33,10,33,13],[34,10,34,13],[37,9,42,9],[37,24,42,24],[43,9,44,9],[43,24,44,24],[45,9,46,9],[45,24,46,24],[47,9,49,9],[47,24,48,24],[50,9,74,9],[50,10,52,10],[50,24,52,24],[53,6,54,6],[53,8,54,8],[53,10,54,10],[53,24,54,24],[55,6,56,6],[55,8,56,8],[55,10,58,10],[55,11,56,13],[55,14,56,14],[55,15,56,15],[55,16,56,16],[55,17,56,17],[55,18,56,18],[55,19,56,19],[55,20,56,20],[55,21,56,21],[55,22,56,22],[55,23,56,23],[55,24,56,24],[57,11,58,13],[57,14,58,14],[57,15,58,15],[57,16,58,16],[57,17,58,17],[57,18,58,18],[57,19,58,19],[57,20,58,20],[57,21,58,21],[57,22,58,22],[57,23,58,23],[60,6,61,6],[60,8,61,8],[60,10,62,10],[60,24,61,24],[61,11,62,13],[61,14,62,14],[61,15,62,15],[61,16,62,16],[61,17,62,17],[61,18,62,18],[61,19,62,19],[61,20,62,20],[61,21,62,21],[61,22,62,22],[61,23,62,23],[65,10,65,13],[67,10,67,13],[75,6,76,6],[75,9,76,9],[75,24,76,24],[77,6,78,6],[77,8,78,8],[77,9,81,9],[77,24,81,24],[82,6,83,6],[82,8,83,8],[82,9,85,9],[86,9,90,9],[86,10,88,10],[89,6,90,6],[89,8,90,8],[89,10,90,10],[91,9,95,9],[91,24,95,24],[95,20,95,23],[96,9,103,9],[96,10,99,10],[96,24,99,24],[100,10,103,10],[100,24,101,24],[104,9,106,9],[104,24,106,24],[107,9,108,9],[107,24,108,24],[109,9,111,9],[109,24,110,24],[111,10,111,13],[112,9,118,9],[112,24,114,24],[116,10,116,13],[119,9,123,9],[124,9,128,9],[129,9,131,9],[129,24,131,24],[132,9,134,9],[132,24,134,24],[135,6,137,9],[138,6,139,9],[140,6,140,9],[141,6,143,9],[144,6,147,9],[148,6,152,9],[153,6,158,9],[155,10,155,13],[159,6,159,9],[160,6,160,9],[161,6,163,9],[164,6,167,9],[166,10,166,13],[168,6,174,9],[174,10,174,13],[176,6,176,9],[177,6,181,9],[179,10,179,13],[180,10,180,13],[182,6,182,9],[188,6,188,8],[188,9,188,10],[189,6,189,8],[189,9,189,10],[189,14,189,17],[190,6,190,8],[190,9,190,10],[190,14,190,17],[191,0,191,8],[191,9,191,10],[191,14,191,17],[192,6,192,8],[192,9,192,10],[192,14,192,17]]}
[{"$nulls":9},"Бланк задания уставок терминала ЭКРА 217(A) 0321"]
[]
["Таблица аналоговых сигналов терминала",{"$nulls":5},"Входная цепь",null,null,"Обозначение защиты","Наименование уставок",{"$nulls":3},"Обозначение уставок   ","ед. изм.","Диапазон уставок (вторич)",null,null,"Значение уставки по умолчанию","Уставка"]
["Адр.","Обозначение\nаналог. вх.",null,null,"Ном. знач.\nаналог. вх.","Диапазон измерения\nаналог. вх.","Обозначение ","Число фаз ","Ном. знач.",{"$nulls":7},"мин","макс","шаг",null,"первич","вторич","о.е.","c"]
[1,"А",{"$f":"CONCATENATE('[1]Блок анал.сигн.'!E2,'[1]Блок анал.сигн.'!D2)","v":"I Y"},null,"5A/\n1А","(0,25…200)А/\n(0,05…40)А","I,Y",null,5,"РТ МТЗ-1","Ток срабатывания",{"$nulls":3},"Iср","А",0.25,200,1E-3,60,{"$nulls":4},4]
[2,"В",{"$nulls":8},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[3,"С",{"$nulls":8},"Выдержка времени на срабатывание защиты",{"$nulls":3},"МТЗ-1_Сраб_t","с",0,9999,1E-3,0.04]
[4,"А",{"$f":"CONCATENATE('[1]Блок анал.сигн.'!E14,'[1]Блок анал.сигн.'!D14)","v":"UY"},null,"100В","(0,3…200)В",{"$nulls":4},"Выдержка времени на срабатывании защиты",{"$nulls":3},"МТЗ-1_Сраб_t2","с",0,9999,1E-3,1]
[5,"В",{"$nulls":8},"Автоматическое загрубление уставки: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено",{"$nulls":3},"МТЗ-1_Авт_загр_уст","-",0,1,"-",0]
[6,"С",{"$nulls":8},"Действие направленной МТЗ-1 при неисправности ТН: 1 – автоматическое переключение на ненаправленную работу МТЗ-1; 0-запрет работы",{"$nulls":3},"МТЗ-1_Напр_при_Неисп_ТН","-",0,1,"-",0]
[7,"Н-К","U",null,"100В","(0,3…200)В",{"$nulls":4},"Контроль направленности МТЗ-1: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен",{"$nulls":3},"МТЗ-1_Конт_напр","-",0,1,"-",0]
[8,null,"U(ф)",null,"60В","(0,15…135)В",{"$nulls":4},"Пуск по напряжению МТЗ-1: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен",{"$nulls":3},"МТЗ-1_Пуск_по_напр","-",0,1,"-",0]
[9,"Н-К","Iттнп1",null,"0,15A","(0,0075…6)А","I,Y",null,5,"РТ Заг \nМТЗ-1","Ток срабатывания",{"$nulls":3},"Iср","А",0.25,200,1E-3,10,{"$nulls":4},4]
[10,null,"Iттнп1(ф)",null,"0,6A / \n0,2A","(0,002…1,6)А / \n(0,0006…0,5)A",{"$nulls":4},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[11,"Н-К","Iттнп2",null,"5A/\n1А","(0,25…200)А/\n(0,05…40)А","I,Y",null,5,"РТ МТЗ-2","Ток пуска",{"$nulls":3},"Iпуск","о.е.",0.1,5,0.01,3.5,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,0.95,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Тип выдержек времени на срабатывание",{"$nulls":3},"Тип ВВС","-",1,15,"-",1]
[{"$nulls":10},"Тип выдержек времени на возврат",{"$nulls":3},"Тип ВВВ","-",1,7,"-",1]
[{"$nulls":10},"Время возврата",{"$nulls":3},"Твоз","с",0,200,0.01,0]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание защиты",{"$nulls":3},"МТЗ-2_Сраб_t","с",0,9999,1E-3,0.5]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание защиты",{"$nulls":3},"МТЗ-2_Сраб_t2","с",0,9999,1E-3,1.5]
[{"$nulls":10},"Действие направленной МТЗ-2 при неисправности ТН: 1 – автоматическое переключение на ненаправленную работу МТЗ-2; 0-запрет работы",{"$nulls":3},"МТЗ-2_Напр_при_Неисп_ТН","-",0,1,"-",1]
[{"$nulls":10},"Контроль направленности МТЗ-2: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен",{"$nulls":3},"МТЗ-2_Конт_напр","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Пуск по напряжению МТЗ-2: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен",{"$nulls":3},"МТЗ-2_Пуск_по_напр","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Ускорение МТЗ-2: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено",{"$nulls":3},"Ускор_МТЗ-2","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":6},"I,Y",null,5,"РТ МТЗ-3","Ток пуска",{"$nulls":3},"Iпуск","о.е.",0.1,5,0.01,0.1,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,0.95,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Тип выдержек времени на срабатывание",{"$nulls":3},"Тип ВВС","-",1,15,"-",1]
[{"$nulls":10},"Тип выдержек времени на возврат",{"$nulls":3},"Тип ВВВ","с",1,7,"-",1]
[{"$nulls":10},"Время возврата",{"$nulls":3},"Твоз","с",0,200,0.01,0]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание защиты",{"$nulls":3},"МТЗ-3_Сраб_t","с",0,9999,1E-3,1]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание защиты",{"$nulls":3},"МТЗ-3_Сраб_t2","с",0,9999,1E-3,1.5]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени при ускорении защиты",{"$nulls":3},"Ускор_МТЗ","с",0,9999,1E-3,0.25]
[{"$nulls":10},"Действие направленной МТЗ-3 при неисправности ТН: 1 – автоматическое переключение на ненаправленную работу МТЗ-2; 0-запрет работы",{"$nulls":3},"МТЗ-3_Напр_при_Неисп_ТН","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Контроль направлености МТЗ-3: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен",{"$nulls":3},"Конт_нап_МТЗ-3","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Пуск по напряжению МТЗ-3: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен",{"$nulls":3},"МТЗ-3_Пуск_по_напр","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Ускорение МТЗ-3:  1-предусмотрено; 0-не предусмотрено",{"$nulls":3},"Ускор_МТЗ-3","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":6},"I,Y",null,5,"РНМ МТЗ","Ток срабатывания",{"$nulls":3},"Iср","А",0.25,200,0.01,0.5,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":6},"U,Y",null,57.74,null,"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Минимальное линейное напряжение срабатывания",{"$nulls":3},"Uмин","В",0.58,11.54,0.01,3]
[{"$nulls":10},"Коэффициен возврата по напряжению",{"$nulls":3},"Kвоз.U","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Нижняя граница зоны срабатывания",{"$nulls":3},"φmin","градyc",0,359.9,0.1,225]
[{"$nulls":10},"Верхняя граница зоны срабатывания",{"$nulls":3},"φmax","градус",0,359.9,0.1,45]
[{"$nulls":6},"U,Y",null,57.74,"РН ПпН","Напряжение срабатывания",{"$nulls":3},"Uср","В",0.3,264,0.01,60,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",1,1.5,0.01,1.05]
[{"$nulls":6},"U,Y",null,57.74,"U2 >","Напряжение срабатывания",{"$nulls":3},"Uср","В",0.3,264,0.01,10,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":6},"U,н-к",null,33.3,"КИН","Напряжение срабатывания",{"$nulls":3},"UCР","В",1,100,0.01,10,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":6},"U,Y",null,57.74,null,"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Квоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени при неисправности цепей напряжения",{"$nulls":3},"КИН_Сраб","с",0,9999,1E-3,0.5]
[{"$nulls":6},"U(ф),н-к",null,33.3,"ЗОЗЗ","3Uо >","Напряжение срабатывания",null,null,"Uср","В",0.15,135,0.01,10,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":11},"Коэффициент возврата",null,null,"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":11},"Сигнализация земли в сети",null,null,"3Uo_Сигн","c",0,9999,1E-3,0.03]
[{"$nulls":6},"I,ттнп1 (ф),н-к",null,0.6,null,"3Iо >","Ток срабатывания",null,null,"Iср","А",2E-3,1.6,1E-3,0.1,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":11},"Коэффициент возврата",null,null,"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":6},"I,ттнп1, н-к",null,0.2,null,"РТ ВГ","Емкостной ток",null,null,"Iс","А",0.1,500,0.1,30,{"$nulls":4},4]
[]
[{"$nulls":6},"U,н-к",null,33.3,null,null,"Коэффициент торможения",null,null,"Kт","-",0.1,1,0.01,0.3]
[{"$nulls":6},"U,Y",null,57.74]
[{"$nulls":6},"I,ттнп1 (ф),н-к",null,0.6,null,"РТ I25","Ток уставки",null,null,"Iуст","мА",5,1200,1,42,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":6},"I,ттнп1 (ф),н-к",null,0.6,null,"P(IE)>","Уставка срабатывания",null,null,"P0уст","Вт",0,200,1E-3,22.12,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":11},"Коэффициент возврата",null,null,"Kвоз","-",0.5,0.75,0.01,0.75]
[{"$nulls":6},"U(ф),н-к",null,33.3]
[{"$nulls":10},"Тип сети: 1 -компенсированная_ 0 -изолированная",{"$nulls":3},"Тип_сети","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Работа ЗОЗЗ по напряжению 3Uo: 1-предусмотрена; 0-не предусмотрена",{"$nulls":3},"Контр_3Uo","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Работа по 3Uo и по 3Io с учетом направленности: 1-предусмотрена; 0-не предусмотрена",{"$nulls":3},"Контр_напр","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Работа ЗОЗЗ по высшим гармоникам: 1-предусмотрена; 0-не предусмотрена",{"$nulls":3},"Работа_по_ВГ","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Работа ЗОЗЗ по активной мощности нулевой последовательности: 1-предусмотрена; 0-не предусмотрена",{"$nulls":3},"Работа_по_Pакт","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Работа ЗОЗЗ по I25: 1-предусмотрена; 0-не предусмотрена",{"$nulls":3},"Работа_по_I25","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT1","с",0,9999,1E-3,0.01]
[{"$nulls":10},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT2","с",0,9999,1E-3,0.01]
[{"$nulls":10},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT3","с",0,9999,1E-3,0.01]
[{"$nulls":10},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT4","с",0,9999,1E-3,0.35]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"ЗОЗЗ_Сраб","с",0,9999,1E-3,0.5]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"ЗОЗЗ_Сигн","с",0,9999,1E-3,1]
[{"$nulls":6},"I,ттнп1 (ф),н-к",null,0.6,"РТ 3Iо >>","Ток срабатывания",{"$nulls":3},"Iср","А",2E-3,1.6,1E-3,0.2,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":6},"I,ттнп1 (ф),н-к",null,0.6,"РНМ НПФ","Ток срабатывания",{"$nulls":3},"Iуст","А",0.05,4,0.01,0.05,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"K_I","-",0.5,1,0.01,0.9]
[{"$nulls":6},"U(ф),н-к",null,33.3,null,"Напряжение срабатывания",{"$nulls":3},"Uуст","В",1,150,0.1,2]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"K_U","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Граница зоны срабатывания",{"$nulls":3},"Fi","град",0,359.9,0.1,70]
[{"$nulls":6},"I,ттнп2, н-к",null,5,"3IoN>","Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kв","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Ток срабатывания",{"$nulls":3},"Iср","А",0.25,200,1E-3,1]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"ЗОЗЗ_N_Сраб_t1","с",0,9999,1E-3,0.2]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"ЗОЗЗ_N_Сраб_t2","с",0,9999,1E-3,0.6]
[{"$nulls":6},"I,Y","3ф",5,"ЗОЗЗ-2","РТ ТОНП","Ток срабатывания",null,null,"Iср","А",0.01,20,0.01,6]
[{"$nulls":11},"Коэффициент возврата",null,null,"Kвоз.","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":11},"Выдержка времени на срабатывание",null,null,"ЗОЗЗ-2_Сраб","с",0,9999,1E-3,0.1]
[{"$nulls":6},"I,ттнп1, н-к","3ф",0.6,null,"РТ 3I0>>>","Ток срабатывания",null,null,"Iср","А",0.008,6,1E-3,4]
[{"$nulls":11},"Коэффициент возврата",null,null,"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":6},"I,Y","3ф",5,"РТ ЗНР","Коэффициент несимметрии",{"$nulls":3},"K","%",10,100,0.01,25,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Значение тока, при котором производится расчет соотношения",{"$nulls":3},"I1min","In",0.01,1,0.01,0.01]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"ЗНР_Сраб","с",0,9999,1E-3,1]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени при срабатывании органа Откл.",{"$nulls":3},"Откл_t","с",0,9999.99,1E-3,null,"Выведено"]
[{"$nulls":6},"U,Y","1ф",57.74,"ЗМН","РН ЗМН-1","Напряжение срабатывания",null,null,"Uср","В",0.3,264,0.01,70,{"$nulls":4},3]
[{"$nulls":7},"1ф",{"$nulls":3},"Коэффициент возврата",null,null,"Kвоз","-",1,1.5,0.01,1.05]
[{"$nulls":11},"Длительность импульса с прерыванием",null,null,"TMOI1","с",1E-3,9999,1E-3,1]
[{"$nulls":11},"Выдержка времени при срабатывании защиты",null,null,"ЗМН-1_Сраб","с",0,9999,1E-3,5]
[{"$nulls":10},"РН ЗМН-2","Напряжение срабатывания",null,null,"Uср","В",0.3,264,0.01,50,{"$nulls":4},3]
[{"$nulls":11},"Коэффициент возврата",null,null,"Kвоз","-",1,1.5,0.01,1.05]
[{"$nulls":11},"Длительность импульса с прерыванием",null,null,"TMOI2","с",1E-3,9999,1E-3,1]
[{"$nulls":11},"Выдержка времени при срабатывании защиты",null,null,"ЗМН-2_Сраб","с",0,9999,1E-3,8]
[{"$nulls":6},"U,Y","1ф",57.74,"РН ЗПН","Напряжение срабатывания",{"$nulls":3},"Uср","В",0.3,264,0.01,120,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени при срабатывании защиты",{"$nulls":3},"ЗПН_Сраб","с",0,9999,1E-3,0.5]
[{"$nulls":6},"U,Y","1ф",57.74,"РКНН","Напряжение срабатывания",{"$nulls":3},"Uср","В",0.3,264,0.01,85,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":6},"U,Y","1ф",57.74,"РКОН","Напряжение срабатывания",{"$nulls":3},"Uср","В",0.3,264,0.01,25,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",1,1.5,0.01,1.05]
[{"$nulls":10},"Выбор контроля напряжения: 1-по аналоговому сигналу; 0-по дискретному сигналу",{"$nulls":3},"Выбор_контр","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":6},"I,Y",null,5,"РТ\nУРОВ","Ток срабатывания",{"$nulls":3},"Iср","А",0.25,200,1E-3,60,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Квоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на формирование сигнала",{"$nulls":3},"Неиспр_внеш_УРОВ","с",0,9999,1E-3,15]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"УРОВ_Пуск","с",0,9999,1E-3,0.3]
[{"$nulls":10},"Внешний УРОВ на вышестоящий выключатель: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен",{"$nulls":3},"Внеш_УРОВ_на_выш_выкл","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Контроль тока при внешнем УРОВ: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен",{"$nulls":3},"Конт_тока_при_внеш_УРОВ","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Ввод УРОВ: 1-введено; 0-выведено",{"$nulls":3},"Ввод_УРОВ","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":6},"I,Y",null,5,"ЗДЗ","Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"ЗДЗ_Сраб_t1","с",0,9999,1E-3,0]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"ЗДЗ_Сраб_t2","с",0,9999,1E-3,0.1]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на формирование сигнала",{"$nulls":3},"ЗДЗ_Сигн","с",0,9999,1E-3,0.5]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на формирование сигнала",{"$nulls":3},"ЗДЗ_Неиспр","с",0,9999,1E-3,6]
[{"$nulls":10},"Контроль тока: 1-не предусмотрен; 0-предусмотрен",{"$nulls":3},"Контр_ЗДЗ_по_току","-",0,1,"-",1]
[{"$nulls":6},"I,Y",null,5,"ОМП","Активное сопротивление линии",{"$nulls":3},"Rуд","Ом/км",0.05,5,1E-3,0.45]
[{"$nulls":6},"U,Y",null,57.74,null,"Удельное сопротивление линии",{"$nulls":3},"Xуд","Ом/км",0.05,2,1E-3,0.26]
[{"$nulls":10},"Коэффициент отстройки от небаланса обратной последовательности",{"$nulls":3},"K1","о.е.",1,10,1,4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент отстройки от небаланса нулевой последовательности",{"$nulls":3},"K2","о.е.",1,10,1,6]
[{"$nulls":10},"Время анализа осцилограммы",{"$nulls":3},"Dtмин","мс",40,500,1,40]
[{"$nulls":6},"I,Y","1ф",5,"РТ-1","Ток срабатывания",{"$nulls":3},"Iср","А",0.25,200,1E-3,4,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"РТ-1_Сраб","с",0,9999,1E-3,0.5]
[{"$nulls":6},"I,Y","1ф",5,"РТ-2","Ток срабатывания",{"$nulls":3},"Iср","А",0.25,200,1E-3,2,{"$nulls":4},4]
[{"$nulls":10},"Коэффициент возврата",{"$nulls":3},"Kвоз","-",0.5,1,0.01,0.95]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"РТ-2_Сраб","с",0,9999,1E-3,0.5]
[{"$nulls":6},"Пуск по напряжению",{"$nulls":3},"Контроль неисправности ТН: 1- предусмотрен; 0-не предусмотрен",{"$nulls":3},"Контр_нспр_ТН","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Режим работы пуска по напряжению: 1-по U<; 0-по U< или по U2>",{"$nulls":3},"Режим_раб_ПпН","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на формирование сигнала",{"$nulls":3},"Неиспр_ТН","с",0,9999,1E-3,4]
[{"$nulls":6},"ГЗ",{"$nulls":3},"Выдержка времени на отключение",{"$nulls":3},"ГЗ_Откл","с",0,9999,1E-3,0.35]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на сигнализацию",{"$nulls":3},"ГЗ_Сигн","с",0,9999,1E-3,0.6]
[{"$nulls":6},"ЗОЗЗ - 2",{"$nulls":3},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"ЗОЗЗ-2_Сраб","с",0,9999,1E-3,0.1]
[{"$nulls":6},"АЧР",{"$nulls":3},"Включение ЧАПВ: 1-при внутреннем.; 0-при внешнем",{"$nulls":3},"Вкл_ЧАПВ","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"АЧР_Сраб","с",0,9999,1E-3,0.01]
[{"$nulls":10},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT1","с",0,9999,1E-3,1]
[{"$nulls":6},"Запрет АПВ",{"$nulls":3},"Блокировка АПВ2: 1-предусмотрена; 0-не предусмотрена",{"$nulls":3},"Вывод_АПВ_2","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT2","с",0,9999,1E-3,0.2]
[{"$nulls":10},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT3","c",0,9999,1E-3,0.2]
[{"$nulls":10},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT4","c",0,9999,1E-3,0.2]
[{"$nulls":6},"АПВ",{"$nulls":3},"Работа АПВ: 1-предусмотрена; 0-не предусмотрена",{"$nulls":3},"Работа_АПВ","-",0,1,"-",1]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на готовность АПВ-1",{"$nulls":3},"Готов_АПВ1","с",0,9999,1E-3,0.2]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на готовность АПВ-2",{"$nulls":3},"Готов_АПВ2","с",0,9999,1E-3,15]
[{"$nulls":10},"Готовность цикла АПВ",{"$nulls":3},"Готов_цикла_АПВ","c",0,9999,1E-3,20]
[{"$nulls":10},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT5","c",0,9999,1E-3,1E-3]
[{"$nulls":6},"ЧАПВ",{"$nulls":3},"Режим работы ЧАПВ: 1-работа; 0-вывод",{"$nulls":3},"Режим_ЧАПВ","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Запрет ЧАПВ",{"$nulls":3},"Запрет_ЧАПВ","с",0,9999,1E-3,3]
[{"$nulls":10},"Задержка РПВ",{"$nulls":3},"РПВ","с",0,9999,1E-3,6]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на срабатывание",{"$nulls":3},"ЧАПВ_Сраб","с",0,9999,1E-3,0.2]
[{"$nulls":10},"Готовность ЧАПВ",{"$nulls":3},"Готов_ЧАПВ","c",0,9999,1E-3,20]
[{"$nulls":10},"Длительность сигнала ЧАПВ",{"$nulls":3},"Длит_ЧАПВ","c",0,9999,1E-3,2]
[{"$nulls":6},"Самопроизвольное отключение",{"$nulls":3},"Выдержка времени на формирование сигнала",{"$nulls":3},"Авар_откл","с",0,9999,1E-3,0.005]
[{"$nulls":6},"Самопроизвольное включение",{"$nulls":3},"Выдержка времени на формирование сигнала",{"$nulls":3},"Авар_вкл","с",0,9999,1E-3,0.005]
[{"$nulls":6},"Цепи управления",{"$nulls":3},"Выдержка времени на формирование сигнала",{"$nulls":3},"Неиспр_ЦУ","с",0,9999,1E-3,2.5]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на формирование сигнала",{"$nulls":3},"Неиспр_прив","с",0,9999,1E-3,5]
[{"$nulls":10},"РПВ2: 1- не предусмотрен, 0-предусмотрен",{"$nulls":3},"РПВ_2","-",0,1,"-",1]
[{"$nulls":6},"Цепи отключения",{"$nulls":3},"Выдержка времени на снятие сигнала",{"$nulls":3},"Снятие_Откл","с",0,9999,1E-3,0.1]
[{"$nulls":10},"Длительность импульса",{"$nulls":3},"TMOC1","c",1E-3,9999,1E-3,1]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на задержку отключения",{"$nulls":3},"Огран_сигн_Откл","с",0,9999,1E-3,3]
[{"$nulls":10},"Выдача команды на отключение: 1-импульсно; 0-непрерывно",{"$nulls":3},"Выд_ком_откл","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":6},"Цепи включения",{"$nulls":3},"Выдержка времени на снятие сигнала",{"$nulls":3},"На_снятие_вкл","с",0,9999,1E-3,1]
[{"$nulls":10},"Длительность импульса с прерыванием",{"$nulls":3},"Длит_сигн_вкл","с",1E-3,9999,1E-3,1]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на задержку РПО",{"$nulls":3},"Задержка_РПО","с",0,9999,1E-3,0.1]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на снятие сигнала",{"$nulls":3},"Снятие_Вкл","с",0,9999,1E-3,0.1]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на сброс сигнала",{"$nulls":3},"Сбр_сигн_Вкл","с",0,9999,1E-3,2]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на сброс сигнала",{"$nulls":3},"Сбр_сигн_Вкл","с",0,9999,1E-3,2]
[{"$nulls":10},"Выдержка времени на задержку включения",{"$nulls":3},"Огран_сигн_Вкл","с",0,9999,1E-3,1.5]
[{"$nulls":10},"Контроль тележки:1-предусмотр., 0-не предусмотр.",{"$nulls":3},"Контроль_тележки","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":6},"РПО",{"$nulls":3},"Задержка РПО",{"$nulls":3},"РПО_t","с",0,9999,1E-3,0.5]
[{"$nulls":6},"Формирование команд",{"$nulls":3},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT6","с",0,9999,1E-3,0.2]
[{"$nulls":10},"Технологическая выдержка времени",{"$nulls":3},"DT7","c",0,9999,1E-3,0.2]
[{"$nulls":10},"Контроль сигнала «Дистанционное  управление»: 1-не предусмотрен; 0- предусмотрен",{"$nulls":3},"Контр_сигн_дист_упр","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Управление выключателем с терминала: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено",{"$nulls":3},"Упр_с_терм","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":10},"Блокировка включ. при «Авар. откл.»: 1-предусмотр.; 0-не предусмотр.",{"$nulls":3},"Блок_вкл_при_Авар_Откл","-",0,1,"-",0]
[{"$nulls":6},"Служебные сигналы",{"$nulls":3},"Длительность импульса с прерыванием",{"$nulls":3},"TMOI3","с",1E-3,9999,1E-3,1]
[]
[{"$nulls":6},"*- задаваемый диапазон уставки выдержки времени от 0 до 9999 с шагом 0,001 c."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Наименование организации",null,null,"Исполнитель",null,"ФИО","Подпись","Дата",null,"Примечание"]
[{"$nulls":9},"Расчет выполнил"]
[{"$nulls":9},"Согласовано"]
[{"$nulls":9},"Согласовано"]
[{"$nulls":9},"Утверждено"]

{"sheet":"Параметры Г","index":2,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,5],[3,1,3,5],[3,6,3,9],[4,1,4,5],[4,6,4,9],[5,1,5,5],[5,7,5,8],[6,7,6,8],[7,1,7,5],[7,7,7,8],[8,7,8,8],[9,7,9,8],[13,1,13,5],[13,7,13,9],[19,1,20,5]]}
[]
["Таблица 1 Параметры генератора"]
["№ п.п.","Наименование",{"$nulls":4},"Обозначение","Значение",null,"Ед. изм."]
[1,{"$f":"CONCATENATE(\"Тип \",RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(\"Параметры\",A2)-LEN(\"Параметры\")))","v":"Тип генератора"}]
[2,{"$f":"CONCATENATE(\"Обозначение \",RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(\"Параметры\",A2)-LEN(\"Параметры\")), \" на схеме\")","v":"Обозначение генератора на схеме"}]
[3,"Номинальное напряжение",{"$nulls":4},"Uном",6.6,null,"кВ"]
[4,"Активная мощность защищаемого объекта",{"$nulls":4},"Рном",5.72,null,"МВт"]
[5,"Коэффициент мощности",{"$nulls":4},"cosf",0.8,null,"о.е."]
[6,"Полная мощность защищаемого объекта",{"$nulls":4},"Sном",{"$f":"IF(AND(H7<>\"\",H8<>\"\"),H7/H8,\"\")","v":{"v":7.1499999999999995,"d":"7.150"}},null,"МВА"]
[7,"Первичный номинальный ток генератора",{"$nulls":4},"Iном",{"$f":"IF(AND(H9<>\"\",H6<>\"\"),H9*1000/SQRT(3)/H6,\"\")","v":{"v":625.4627916220946,"d":"625"}},null,"А"]
[]
[]
["Таблица 2  Расчет базисных величин"]
["№ п.п.","Наименование цепи",{"$nulls":4},"Обозначение","Kтт или Kтн",null,null,"Базисная \nвеличина","Ед. изм."]
[1,"Ток в цепи ТТ со стороны лин. выводов генератора",{"$nulls":4},"Iг",800,"/",5,{"$f":"IF($H$10<>\"\",H10/(H15/J15),\"\")","v":{"v":3.9091424476380916,"d":"3.909"}},{"$f":"IF(LEFT(G15,1)=\"I\",\"А\",\"В\")","v":"А"}]
[2,"Ток в цепи ТТ со стороны нул. выводов генератора",{"$nulls":4},"Iнг",800,"/",5,{"$f":"IF($H$10<>\"\",H10/(H16/J16),\"\")","v":{"v":3.9091424476380916,"d":"3.909"}},{"$f":"IF(LEFT(G16,1)=\"I\",\"А\",\"В\")","v":"А"}]
[3,"Ток на выводах генератора в цепи ТНПУ",{"$nulls":4},"Iтнп","-","/","-","1*",{"$f":"IF(LEFT(G17,1)=\"I\",\"А\",\"В\")","v":"А"}]
[5,"Напряжение на выводах генератора",{"$nulls":4}," UГ,Y","-","/","100/√3",60.622,{"$f":"IF(LEFT(G18,1)=\"I\",\"А\",\"В\")","v":"В"}]
[6,"Напряжение на выводах генератора",{"$nulls":4},"UГ,Δ","-","/","100/3",105,{"$f":"IF(LEFT(G19,1)=\"I\",\"А\",\"В\")","v":"В"}]
[7,"Программно вычисляемые цепи",{"$nulls":4},{"$f":"CONCATENATE(G15,\"_лин\")","v":"Iг_лин"},{"$f":"H15","v":800},"/",5,{"$f":"IF(K15<>\"\",K15*SQRT(3),\"\")","v":{"v":6.770833333333334,"d":"6.771"}},{"$f":"L15","v":"А"}]
[8,{"$nulls":5},{"$f":"CONCATENATE(G16,\"_лин\")","v":"Iнг_лин"},800,"/",5,{"$f":"IF(K16<>\"\",K16*SQRT(3),\"\")","v":{"v":6.770833333333334,"d":"6.771"}},{"$f":"L16","v":"А"}]
[]
["Примечание:"]
["1) * - базисная величина принимается по умолчанию"]

{"sheet":"Параметры Т","index":3,"n_rows":37,"n_cols":13,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[3,1,3,5],[4,1,4,5],[4,6,4,9],[5,1,5,5],[5,6,5,9],[6,1,6,5],[6,7,6,8],[7,1,7,5],[7,7,7,8],[8,1,8,5],[8,7,8,8],[9,7,9,8],[10,1,10,5],[10,7,10,8],[11,7,11,8],[12,7,12,8],[13,7,13,8],[14,7,14,8],[17,1,17,5],[17,7,17,9],[29,1,33,5]]}
[]
[]
["Таблица 1 Параметры трансформатора"]
["№ п.п.","Наименование",{"$nulls":4},"Обозначение","Значение",null,"Ед. изм."]
[1,{"$f":"CONCATENATE(\"Тип \",RIGHT(A3,LEN(A3)-SEARCH(\"Параметры\",A3)-LEN(\"Параметры\")))","v":"Тип трансформатора"},{"$nulls":4},"3хОРЦ-417000/750"]
[2,{"$f":"CONCATENATE(\"Обозначение \",RIGHT(A3,LEN(A3)-SEARCH(\"Параметры\",A3)-LEN(\"Параметры\")), \" на схеме\")","v":"Обозначение трансформатора на схеме"},{"$nulls":4},"5Т"]
[3,"Номинальное напряжение на стороне ВН",{"$nulls":4},"Uвн",750,null,"кВ"]
[4,"Номинальное напряжение на стороне СН",{"$nulls":4},"Uсн",null,null,"кВ"]
[5,"Номинальное напряжение на стороне НН",{"$nulls":4},"Uнн",20,null,"кВ"]
[6,"Полная мощность защищаемого объекта",{"$nulls":4},"Sном",{"$f":"3*417","v":1251},null,"МВА"]
[7,"Напряжение короткого замыкания",{"$nulls":4},"Uk",13.8,null,"%"]
[8,"Первичный номинальный ток на стороен ВН",{"$nulls":4},"Iвн",{"$f":"IF(H7<>\"\",$H$10*1000/SQRT(3)/H7,\"\")","v":{"v":963.0202490082959,"d":"963"}},null,"А"]
[9,"Первичный номинальный ток на стороен СН",{"$nulls":4},"Iсн",{"$f":"IF(H8<>\"\",$H$10*1000/SQRT(3)/H8,\"\")","v":""},null,"А"]
[10,"Первичный номинальный ток на стороен НН1",{"$nulls":4},"Iнн1",{"$f":"IF(H9<>\"\",$H$10*1000/SQRT(3)/H9/2,\"\")","v":{"v":18056.62966890555,"d":"18057"}},null,"А"]
[11,"Первичный номинальный ток на стороен НН2",{"$nulls":4},"Iнн2",{"$f":"IF(H10<>\"\",$H$10*1000/SQRT(3)/H9/2,\"\")","v":{"v":18056.62966890555,"d":"18057"}},null,"А"]
[]
["Таблица 2 Расчет базисных величин"]
["№ п.п.","Наименование цепи",{"$nulls":4},"Обозначение","Kтт или Kтн",null,null,"Базисная \nвеличина","Ед. изм.","Схема \nсоединения \nТТ (ТН)"]
[1,"Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТБ",{"$nulls":4},"IВН ТБ",3000,"/",1,{"$f":"IF(H12<>\"\",H12/(H19/J19),\"\")","v":{"v":0.32100674966943193,"d":"0.321"}},{"$f":"IF(LEFT(G19,1)=\"I\",\"А\",\"В\")","v":"А"},"Y"]
[2,"Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ",{"$nulls":4},"IНН1 ТБ-5Г",18000,"/",5,{"$f":"IF(H14<>\"\",H14/(H20/J20),\"\")","v":{"v":5.015730463584875,"d":"5.016"}},"А","Y"]
[3,"Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ",{"$nulls":4},"IНН2 ТБ-5Г",18000,"/",5,{"$f":"IF(H15<>\"\",H15/(H21/J21),\"\")","v":{"v":5.015730463584875,"d":"5.016"}},"А","Y"]
[4,"Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ",{"$nulls":4},"IНН1 ТБ-6Г",18000,"/",5,{"$f":"IF(H14<>\"\",H14/(H22/J22),\"\")","v":{"v":5.015730463584875,"d":"5.016"}},"А","Y"]
[5,"Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ",{"$nulls":4},"IНН2 ТБ-6Г",18000,"/",5,{"$f":"IF(H15<>\"\",H15/(H23/J23),\"\")","v":{"v":5.015730463584875,"d":"5.016"}},"А","Y"]
[6,"Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТБ",{"$nulls":4},"IN, ВН",1000,"/",1,"1*","А","Y"]
[7,"Ток в цепи ТТ типа ТПС",{"$nulls":4},"IТПС",null,"/",null,"1*","А","Y"]
[8,"Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (Y)",{"$nulls":4},"UНН1 ТБ, Y",20000,"/",100,{"$f":"J26","v":100},"В","Y"]
[9,"Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (∆)",{"$nulls":4},"UНН1 ТБ, Δ",20000,"/",33,"1*","В","Δ"]
[10,"Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (Y)",{"$nulls":4},"UНН2 ТБ, Y",20000,"/",100,{"$f":"J28","v":100},"В","Y"]
[11,"Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (∆)",{"$nulls":4},"UНН2 ТБ, Δ",20000,"/",33,"1*","В","Δ"]
[12,"Программно вычисляемые цепи",{"$nulls":4},{"$f":"CONCATENATE(G19,\"_лин\")","v":"IВН ТБ_лин"},{"$f":"H19","v":3000},"/",1,{"$f":"IF(K19<>\"\",K19*SQRT(3),\"\")","v":{"v":0.5559999999999999,"d":"0.556"}},{"$f":"L19","v":"А"},"Δ"]
[13,{"$nulls":5},{"$f":"CONCATENATE(G20,\"_dТБ\")","v":"IНН1 ТБ-5Г_dТБ"},18000,"/",5,{"$f":"IF(K20<>\"\",K20*2,\"\")","v":{"v":10.03146092716975,"d":"10.031"}},{"$f":"L20","v":"А"},"Y"]
[14,{"$nulls":5},{"$f":"CONCATENATE(G21,\"_dТБ\")","v":"IНН2 ТБ-5Г_dТБ"},18000,"/",5,{"$f":"IF(K21<>\"\",K21*2,\"\")","v":{"v":10.03146092716975,"d":"10.031"}},{"$f":"L21","v":"А"},"Y"]
[15,{"$nulls":5},{"$f":"CONCATENATE(G22,\"_dТБ\")","v":"IНН1 ТБ-6Г_dТБ"},18000,"/",5,{"$f":"IF(K22<>\"\",K22*2,\"\")","v":{"v":10.03146092716975,"d":"10.031"}},{"$f":"L22","v":"А"},"Y"]
[16,{"$nulls":5},{"$f":"CONCATENATE(G23,\"_dТБ\")","v":"IНН2 ТБ-6Г_dТБ"},18000,"/",5,{"$f":"IF(K23<>\"\",K23*2,\"\")","v":{"v":10.03146092716975,"d":"10.031"}},{"$f":"L23","v":"А"},"Y"]
[]
["Примечание:"]
["1) * - базисная величина принимается по умолчанию"]

{"sheet":"Параметры ТСН","index":4,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"hidden":true,"merged":[[3,1,3,5],[4,1,4,5],[4,6,4,9],[5,1,5,5],[5,6,5,9],[6,1,6,5],[6,7,6,8],[7,1,7,5],[7,7,7,8],[8,1,8,5],[8,7,8,8],[9,7,9,8],[10,1,10,5],[10,7,10,8],[11,7,11,8],[12,7,12,8],[13,7,13,8],[16,1,16,5],[16,7,16,9],[23,1,23,5]]}
[]
[]
["Таблица 1 Параметры трансформатора собственных нужд"]
["№ п.п.","Наименование",{"$nulls":4},"Обозначение","Значение",null,"Ед. изм."]
[1,{"$f":"CONCATENATE(\"Тип \",RIGHT(A3,LEN(A3)-SEARCH(\"Параметры\",A3)-LEN(\"Параметры\")))","v":"Тип трансформатора собственных нужд"}]
[2,{"$f":"CONCATENATE(\"Обозначение \",RIGHT(A3,LEN(A3)-SEARCH(\"Параметры\",A3)-LEN(\"Параметры\")), \" на схеме\")","v":"Обозначение трансформатора собственных нужд на схеме"},{"$nulls":4},"ТСН"]
[3,"Номинальное напряжение на стороне ВН",{"$nulls":4},"Uвн",10,null,"кВ"]
[4,"Номинальное напряжение на стороне СН",{"$nulls":4},"Uсн",null,null,"кВ"]
[5,"Номинальное напряжение на стороне НН",{"$nulls":4},"Uнн",0.4,null,"кВ"]
[6,"Полная мощность защищаемого объекта",{"$nulls":4},"Sном",1,null,"МВА"]
[7,"Напряжение короткого замыкания",{"$nulls":4},"Uk",null,null,"%"]
[8,"Первичный номинальный ток на стороен ВН",{"$nulls":4},"Iвн",{"$f":"IF(H7<>\"\",$H$10*1000/SQRT(3)/H7,\"\")","v":{"v":57.73502691896258,"d":"58"}},null,"А"]
[9,"Первичный номинальный ток на стороен СН",{"$nulls":4},"Iсн",{"$f":"IF(H8<>\"\",$H$10*1000/SQRT(3)/H8,\"\")","v":""},null,"А"]
[10,"Первичный номинальный ток на стороен НН",{"$nulls":4},"Iнн",{"$f":"IF(H9<>\"\",$H$10*1000/SQRT(3)/H9,\"\")","v":{"v":1443.3756729740644,"d":"1443"}},null,"А"]
[]
["Таблица 2 Расчет базисных величин"]
["№ п.п.","Наименование цепи",{"$nulls":4},"Обозначение","Kтт или Kтн",null,null,"Базисная \nвеличина","Ед. изм."]
[1,"Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТСН",{"$nulls":4},"Iвн тсн",300,"/",5,{"$f":"IF(H12<>\"\",H12/(H18/J18),\"\")","v":{"v":0.9622504486493764,"d":"0.962"}},{"$f":"IF(LEFT(G18,1)=\"I\",\"А\",\"В\")","v":"А"}]
[2,"Ток в цепи ТТ на стороне НН ТСН",{"$nulls":4},"Iнн тсн",1500,"/",5,{"$f":"IF(H14<>\"\",H14/(H19/J19),\"\")","v":{"v":4.811252243246881,"d":"4.811"}},"А"]
[3,"Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТСН",{"$nulls":4},"In",null,"/",null,"1*","А"]
[3,"Ток в цепи ТНП на стороне ВН ТСН",{"$nulls":4},"Iтнп",null,"/",null,"1*","А"]
[4,"Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (Y)",{"$nulls":4},"Uш,Y",10500,"/",100,{"$f":"J22","v":100},"В"]
[5,"Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (∆)",{"$nulls":4},"U∆ н-к",10500,"/",33,"1*","В"]
[6,"Программно вычисляемые цепи",{"$nulls":4},{"$f":"CONCATENATE(G19,\"_лин\")","v":"Iнн тсн_лин"},{"$f":"H18","v":300},{"$f":"I18","v":"/"},{"$f":"J18","v":5},{"$f":"IF(K19<>\"\",K19*SQRT(3),\"\")","v":{"v":8.333333333333332,"d":"8.333"}},{"$f":"L18","v":"А"}]
[]
["Примечание:"]
["1) * - базисная величина принимается по умолчанию"]