## Лист согласований (hidden)
Лист согласований
Наименование организации (предприятия) | Исполнитель | ФИО | Подпись | Дата | Примечание
ООО НПП "ЭКРА" | Разработал | Немудрова К.С. |  | 2011-04-13
ООО НПП "ЭКРА" | Зав.сектором | Доронин А.В. |  | 2011-04-13
ООО НПП "ЭКРА" | Утвердил | Наумов В.А. |  | 2011-04-13
Расчет выполнил
ГИП
Начальник СРЗА

## Бланк уставок
Бланк задания уставок терминала ЭКРА 217 0521
Таблица аналоговых сигналов терминала |  |  |  |  | Входная цепь |  |  | Обозна-чение защиты | Наименование уставок |  |  |  | Обозначение уставок | Ед. изм. | Диапазон уставок (втор.) |  |  | Значение уставки по умолчанию | Уставка
Адр. | Обозначение аналог. вх. |  | Ном. знач. аналог. вх. | Диапазон измерения аналог. вх. | Обозна-чение | Число фаз | Ном. знач.
[15 empty] | мин. | макс. | шаг |  | перв. | втор. | о.е. | c
1 | А | I Y | 5A/ 1А | (0,25…200)А/ (0,05…40)А | I,Y |  | 5 | ТО | Ток срабатывания |  |  |  | Iуст | о.е. | 1 | 20 | 0.01 | 1 |  |  |  |  | 4
2 | В | [7 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз. | - | - | - | - | 0.95
3 | С | [7 empty] | Выдержка времени ТО |  |  |  | Тто | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0
4 | А | UY | 100В | (0,3…200)В |  |  |  |  | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.01
9 | Н-К | Iттнп1 | 0,15A | (0,0075…6)А | I,Y |  | 5 | ТЗОП | Ток срабатывания |  |  |  | Iсраб. | о.е. | 0.04 | 20 | 0.01 | 0.1 |  |  |  |  | 4
10 |  | Iттнп1(ф) | 0,6A / 0,2A | (0,002…1,6)А / (0,0006…0,5)A |  |  |  |  | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Выдержка времени ТЗОП |  |  |  | Ттзоп | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
11 | Н-К | Iттнп2 | 5A/ 1А | (0,25…200)А/ (0,05…40)А | I,Y |  | 5 | ЗП | Ток пуска |  |  |  | Iпуск | о.е. | 0.1 | 5 | 0.01 | 1 |  |  |  |  | 4
[9 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 0.9 | 0.01 | 0.9
[9 empty] | Тип выдержек времени на срабатывание |  |  |  | Тип ВВС | - | 1 | 15 | - | 1
[9 empty] | Тип выдержек времени на возврат |  |  |  | Тип ВВВ | - | 1 | 7 | - | 1
[9 empty] | Время возврата |  |  |  | Твоз | с | 0 | 200 | 0.01 | 0
[9 empty] | Действие ЗП: 1 – на отключение; 0 - на сигнал |  |  |  | ЗП | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | I,Y |  | 5 | ЗТП | Наличие датчика измерения температуры окружающей среды |  |  |  | Датчик температуры | logic | 0 | 1 | 1 | 0
[9 empty] | Максимальный длительный ток с учетом перегрузки |  |  |  | Imах | о.е | 0.1 | 4 | 0.01 | 1.05
[9 empty] | Коэффициент возврата пускового органа |  |  |  | Квоз.Imax | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Доля влияния тока обратной последов. на нагрев |  |  |  | kI2 | - | 0 | 10 | 0.01 | 3
[9 empty] | Уставка срабатывания защиты на отключение |  |  |  | Qоткл | % | 100 | 120 | 0.01 | 100
[9 empty] | Коэффициент возврата отключающего органа |  |  |  | Квоз.Qоткл. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Уставка срабатывания аварийной сигнализации |  |  |  | Qсигн. | % | 70 | 100 | 0.01 | 95
[9 empty] | Коэффициент возврата сигнального органа |  |  |  | Квоз.Qсигн. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Превышение температуры при ном. режиме работы |  |  |  | dTном | Гр.Ц | 40 | 200 | 0.01 | 90
[9 empty] | Темпер. окружающей среды/охладителя |  |  |  | Токр | Гр.Ц | -20 | 70 | 0.01 | 40
[9 empty] | Постоянная времени нагревания |  |  |  | r. раб | с | 60 | 6000 | 1 | 600
[9 empty] | Постоянная времени охлаждения |  |  |  | г. откл | с | 60 | 12000 | 1 | 1800
[5 empty] | I,Y | 1ф | 5 | ЭД | Iд > 0,05Iнагр | Ток срабатывания |  |  | Iсраб. | о.е. | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.05
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | I,Y | 1ф | 5 |  | Iд > 1,5Iнагр | Ток срабатывания |  |  | Iсраб. | о.е. | 1.5 | 1.5 | 0.001 | 1.5
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | I,Y | 1ф | 5 |  | Iд > 1,15Iнагр | Ток срабатывания |  |  | Iсраб. | А | 1.1 | 1.25 | 0.001 | 1.15
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Выдержка времени защиты затянутого пуска |  |  |  | Тзат_пуск | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[9 empty] | Выдержка времени защиты блокировки ротора |  |  |  | Тблок_ротора | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Выдержка времени между остановом и пуском |  |  |  | Тост_пуск | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1200
[9 empty] | Выдержка времени периода ограничения количества пусков |  |  |  | Тпериод | с | 0 | 9999 | 0.001 | 3600
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[9 empty] | Ограничение между пусками: 1 - введено, 0 - выведено |  |  |  | Огран_между_пусками | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Ограничение количества пусков за период: 1 - введено, 0 - выведено |  |  |  | Огран_пуск_за_период | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Счетчик количества пусков |  |  |  | DC1 |  | 1 | 9999 | 1 | 10
[5 empty] | I,Y |  | 5 | УРОВ РТ | Ток срабатывания |  |  |  | Iсраб. | о.е. | 0.1 | 0.025 | 0.001 | 0.1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Выдержка времени УРОВ |  |  |  | Туров | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[9 empty] | УРОВ: 1 - введено; 0 - выведено |  |  |  | УРОВ | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Контроль по току УРОВ: 1 - выведен, 0 - введен |  |  |  | УРОВ_Контр_по_току | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | U,н-к |  | 33.3 | ЗОЗЗ | ОЗЗ РН | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 30 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Iттнп,н-к |  | 0.6 |  | ОЗЗ РТ | Ток срабатывания |  |  | Iсраб. | А | 0.002 | 1.6 | 0.001 | 0.01 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Выдержка времени на возврат пускового тока ОЗЗ_Ненапр |  |  |  | Tвоз_озз_ненапр | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.02
[9 empty] | Выдержка времени ОЗЗ_Ненапр |  |  |  | Tозз_ненапр | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0
[9 empty] | ОЗЗ_Ненапр: 1 - введена, 0 - выведена |  |  |  | ОЗЗ_Ненапр | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | ОЗЗ_Ненапр_откл: 1 - отключение, 0 - сигнал |  |  |  | ОЗЗ_Ненапр_Откл | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Контроль 3U0 защиты ОЗЗ_Ненапр: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | ОЗЗ_Ненапр_РН | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Iттнп,н-к |  | 0.6 |  | ОЗЗ РНМ | Ток срабатывания |  |  | Iуст | А | 0.002 | 1.6 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | U,н-к |  | 33.3 |  |  | Коэффициент возврата по току |  |  | K_I | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.1 | 30
[10 empty] | Коэффициент возврата по напряжению |  |  | K_U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Граница зоны срабатывания |  |  | Fi | град | 0 | 359.9 | 0.1 | 90
[9 empty] | Выдержка времени на возврат пускового тока ОЗЗ_Напр |  |  |  | Tвоз_озз_напр | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.02
[9 empty] | Выдержка времени ОЗЗ_Напр |  |  |  | Tозз_напр | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0
[9 empty] | ОЗЗ_Напр: 1 - введена, 0 - выведена |  |  |  | ОЗЗ_Напр | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | ОЗЗ_Напр_откл: 1 - отключение, 0 - сигнал |  |  |  | ОЗЗ_Напр_откл | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Iттнп,н-к |  | 0.6 |  | ОЗЗ ВГ РТ | Емкостной ток |  |  | Ic | А | 0.1 | 500 | 0.1 | 20
[5 empty] | U,н-к |  | 33.3 |  |  | Коэффициент торможения |  |  | Кт | - | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.5
[5 empty] | Uab |  | 100 |  | Выдержка времени ОЗЗ_ВГ |  |  |  | Tозз_вг | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.4
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.01
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT3 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.35
[9 empty] | ОЗЗ_ВГ: 1 - введена, 0 - выведена |  |  |  | ОЗЗ_ВГ | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Iттнп,н-к |  | 0.6 |  | ОЗЗ Ракт | Уставка срабатывания |  |  | Р0уст | Вт | 0 | 200 | 0.001 | 0.005
[5 empty] | U,н-к |  | 33.3 |  |  | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 0.75 | 0.01 | 0.75
[9 empty] | Выдержка времени ОЗЗ_Ракт |  |  |  | Tозз_Pакт | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.4
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.01
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT4 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.35
[9 empty] | ОЗЗ_Pакт: 1 - введена, 0 - выведена |  |  |  | ОЗЗ_Pакт | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Iттнп,н-к |  | 0.6 |  | Дв зам РТ | Уставка срабатывания |  |  | Iсраб. | А | 0.008 | 6 | 0.001 | 1
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Выдержка времени защиты от двойных замыканий |  |  |  | Tдв.зам | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT5 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.35
[5 empty] | I,Y |  | 5 | КИЦН | КИЦН РТ I2 | Ток срабатывания |  |  | Iсраб. | о.е. | 0.04 | 20 | 0.01 | 0.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | U,Y |  | 57.74 |  | КИЦН РН U2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.0052 | 4.5726 | 0.0001 | 0.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | I,Y | 1ф | 5 |  | КИЦН РТ I | Ток срабатывания |  |  | Iсраб. | о.е. | 0.025 | 20 | 0.001 | 0.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | U,Y | 1ф | 57.74 |  | КИЦН РН Uл< | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.003 | 2.64 | 0.0001 | 0.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 57.74 |  | КИЦН РН Uл> | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.003 | 2.64 | 0.0001 | 0.8 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Выдержка времени КИЦН по U2> |  |  |  | Ткицн1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Выдержка времени КИЦН по U< |  |  |  | Ткицн2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | КИЦН по U2> : 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КИЦН 1 | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | КИЦН по U< : 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КИЦН 2 | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | ЗШ |  |  |  | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT1 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[5 empty] | АУВ |  |  |  | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Длительность импульса |  |  |  | TMOC1 | c | 0.001 | 9999 | 0.001 | 0.1
[9 empty] | Длительность импульса |  |  |  | TMOC2 | c | 0.001 | 9999 | 0.001 | 0.1
[9 empty] | Длительность импульса |  |  |  | TMOC3 | c | 0.001 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Подхват команды отключения до отключения выключателя: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | Ком.отключения | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Сигнализация |  |  |  | Выдержка времени неисправности ЦП |  |  |  | Тнеиспр_цп | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[9 empty] | Выдержка времени неисправности ЦВ |  |  |  | Тнеиспр_цв | с | 0 | 9999 | 0.001 | 16
[9 empty] | Выдержка времени неисправности ЦУ |  |  |  | Тнеиспр_цу | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT3 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT4 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Выдержка времени КИЦТ |  |  |  | Ткицт | с | 0.15 | 200 | 0.001 | 2
[9 empty] | Контроль ЦВ: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | Контр_ЦВ | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | КИЦТ: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КИЦТ | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | КРВ сигнализация: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КРВ_сигн | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | КРВ блокировка включения: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КРВ_блок_вкл | - | 0 | 1 | - | 0
[7 empty] | Наименование организации | Исполнитель |  | ФИО | Подпись | Дата |  | Примечание
Расчет выполнил
Согласовано
Согласовано
Утверждено

## Параметры Г (hidden)
Таблица 1 Параметры генератора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип генератора
2 | Обозначение генератора на схеме
3 | Номинальное напряжение | Uном | 6.6 |  | кВ
4 | Активная мощность защищаемого объекта | Рном | 5.72 |  | МВт
5 | Коэффициент мощности | cosf | 0.8 |  | о.е.
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 7.15 |  | МВА
7 | Первичный номинальный ток генератора | Iном | 625.4628 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ со стороны лин. выводов генератора | Iг | 800 | / | 5 | 3.9091 | А
2 | Ток в цепи ТТ со стороны нул. выводов генератора | Iнг | 800 | / | 5 | 3.9091 | А
3 | Ток на выводах генератора в цепи ТНПУ | Iтнп | - | / | - | 1* | А
5 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Y | - | / | 100/√3 | 60.622 | В
6 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Δ | - | / | 100/3 | 105 | В
7 | Программно вычисляемые цепи | Iг_лин | 800 | / | 5 | 6.7708 | А
8 |  | Iнг_лин | 800 | / | 5 | 6.7708 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры Т (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора | 3хОРЦ-417000/750
2 | Обозначение трансформатора на схеме | 5Т
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 750 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 20 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1251 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk | 13.8 |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 963.0202 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН1 | Iнн1 | 18056.6297 |  | А
11 | Первичный номинальный ток на стороен НН2 | Iнн2 | 18056.6297 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм. | Схема соединения ТТ (ТН)
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТБ | IВН ТБ | 3000 | / | 1 | 0.32101 | А | Y
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
3 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
4 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
5 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
6 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТБ | IN, ВН | 1000 | / | 1 | 1* | А | Y
7 | Ток в цепи ТТ типа ТПС | IТПС |  | / |  | 1* | А | Y
8 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (Y) | UНН1 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
9 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (∆) | UНН1 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
10 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (Y) | UНН2 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
11 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (∆) | UНН2 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
12 | Программно вычисляемые цепи | IВН ТБ_лин | 3000 | / | 1 | 0.556 | А | Δ
13 |  | IНН1 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
14 |  | IНН2 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
15 |  | IНН1 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
16 |  | IНН2 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры ТСН (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора собственных нужд
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора собственных нужд
2 | Обозначение трансформатора собственных нужд на схеме | ТСН
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 10 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 0.4 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk |  |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 57.735 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН | Iнн | 1443.3757 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТСН | Iвн тсн | 300 | / | 5 | 0.96225 | А
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН ТСН | Iнн тсн | 1500 | / | 5 | 4.8113 | А
3 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТСН | In |  | / |  | 1* | А
3 | Ток в цепи ТНП на стороне ВН ТСН | Iтнп |  | / |  | 1* | А
4 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (Y) | Uш,Y | 10500 | / | 100 | 100 | В
5 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (∆) | U∆ н-к | 10500 | / | 33 | 1* | В
6 | Программно вычисляемые цепи | Iнн тсн_лин | 300 | / | 5 | 8.3333 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию